GB 18802.1新旧版差异对照表

| 序号 | 条款 | GB 18802.1-2002内容 | 条款 | GB 18802.1-2011内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6.1.1 | e）最大持续工作电压（每种保护模式有一个电压值）和标称额定频率 | 6.1.1 | e）最大持续工作电压（每种保护模式有一个电压值） | 减少了标称额定频率，该参数在q）中体现。 |
|  |  | f)制造厂规定的每种保护模式的试验类别和放电参数； — 1 级试验Iimp; — II 级试验Imax； — III 级试验Uoc。 |  | - f)制造厂声明的每种保护模式的试验类别和放电参数，并相互靠近打印这些参数； - —Ⅰ类试验：“Ⅰ类试验”和“Iimp”及以kA为单位数值， - 或者“T1”(T1在方框内)和“Iimp”及以kA为单位数值； - —Ⅱ类试验：“Ⅱ类试验”和“Imax”及以kA为单位数值， - 或者“T2”（T2在方框内）和“Imax”及以kA为单位数值； - —Ⅲ类试验：“Ⅲ类试验”和“Uoc”及以kV为单位数值， - 或者“T3”（T3在方框内）和“Uoc”及以kV为单位数值。 | 增加试验类别的表示方式，并对放电参数的单位作出规定。 |
|  |  | / |  | x）多极SPDs的总放电电流Itotal（如果制造厂声明）。 | 新增项 |
|  |  | a),e ),f ),h ),j),l),o ）和q）必须位于SPD的本体上 |  | a）、e）、f）、g）、h）、j）、l）、o）和q）必须位于SPD的本体上 | 印在本体上的条款不一样。 |
| 2 | 6.1.2 | 对于某些一端口的SPD的设计，可不需要提供额定负载电流。 |  | / | 减少项 |
| 3 | 6.2.11 | SPD 应能承受电源短路电流直到由SPD本身切断，或由一个内部或外部的过电流脱离器或过电流保护切断短路电流。按7.7 .3 试验。 | 6.2.11 | 过载（短路）的SPD应能承受在运行中可能发生的电源短路电流。按7.7.3试验 | 旧版中明确了短路电流必须由SPD本身或脱离器切断。 |
| 4 |  | / | 6.5.3 | 测得的待机功耗应小于或等于制造厂的声明值。 | 增加了合格判定要求。 |
| 5 |  | / | 6.5.4 | 测得的残流应小于或等于制造厂的声明值。 | 增加了合格判定要求。 |
| 6 |  | / | 6.5.6 | 6.5.6总放电电流ITotal 只有在制造厂按7.9.10声明总放电电流时，才进行本试验。 | 新增项 |
| 7 |  | / | 6.6.4 | 6.6.4过载特性 SPD不应被正常使用中出现的过载损坏或造成性能的改变。 按7.8.5检查是否符合本要求。 | 新增项 |
| 8 |  | / | 7 | 在任何试验系列中，试验按表2规定的次序进行，试验系列的次序可改变。 | 规定了试验次序 |
| 9 |  | / | 7.1 | 如果没有其它规定，对所有试验中要求的电源电压Uc，它的试验电压公差为Uc−50%。 | 增加了对于Uc公差的要求 |
| 10 | 7.1.1 | 冲击试验电流Iimp，由其峰值Ipeak和电荷量Q的参数来确定冲击试验电流应在10m s内获得Ipeak和Q值。 | 7.1.1 | 冲击试验电流Iimp由其峰值Ipeak，电荷量Q和比能量 W/R参数来确定。冲击试验电流的Ipeak应在50 μs内达到，电荷量Q转移应在10 ms内发生，比能量W/R应在10 ms内释放。 | Iimp的定义发生变化。 |
|  |  | Ipeak和Q的关系由公式Q/As= 0. 5Ipeak/kA给出． |  | 表3给出了一定的Ipeak（kA）值相对应的Q（As）值和W/R（kJ/Ω）值。 表3中的Ipeak(kA) 、Q（As）和W/R（J/Ω）的关系如下： Q=Ipeak×a 式中： a=5×10-4 s W/R=Ipeak2×b 式中： b=2.5×10-4 s | 增加了Ipeak(kA)和Q（As）、W/R（J/Ω）的关系 |
|  |  | 电 流峰 值 IPe,‘和电荷量Q的允差是： — Ipeak： 士10%； — Q：士10% |  | 电流峰值Ipeak和电荷量Q的允差是： - Ipeak 10% - Q 20% - W/R 35% | 增加了W/R的允差 |
| 11 | 7.4.1 | 试品按正常使用条件安装，连接7.3.1规定的最小截面积的导线进行试验，然后用7.3.1规定的最大截面积的导线重复试验。 | 7.4.1 | 试品按正常使用条件安装，连接7.3.1规定的最小截面积的导体进行试验，然后用7.3.1规定的最大截面积的导体重复试验。试验按7.3.1进行。 | 规定了该试验需在7.3.1要求下进行 |
| 12 | 7.5 | b) 对于没有独立的负载接线端子的一端口的SPD，在施加电涌的接线端子测量限制电压。 | 7.5 | b) 对于具有接线端子的一端口SPD，进行试验时没有外接脱离器，在端子上测量限制电压。对于具有连接导线的一端口SPD，应在其外接导线长度为150 mm下测量限制电压。 | 对于带有连接导线的一端口SPD，规定了在测量限制电压时，其外接导线长度 |
| 13 | 图3 | 对于带有开关元件的SPD，试验顺序为7.5.3、7.5.2 | 图3 | 对于带有开关元件的SPD，试验顺序为7.5.2、7.5.3 | 7.5试验顺序变化 |
| 14 | 7.5.2 | a) 应依次施加峰值约为0.1;0.2;0.5;1.0和2In的8/20冲击电流。 注：如果2In试验电流超过电器的Imax，那么最终的试验值可放宽到1.2In | 7.5.2 | a) 应依次施加峰值约为0.1；0.2；0.5；1.0 In的8/20冲击电流。 如果SPD仅包含电压限制元件，仅在In进行本试验。 注：对于包含开关元件的SPD的试验，发生器的输出电压的上升速率宜限制在10kV/μs内。 | 1、去除2In冲击要求 2、规定了对于仅含电压限制元件SPD的简化试验方法 3、规定了发生器的输出电压上升速率。 |
| 15 | 7.5.3 | 7.5.3用1.2/50冲击电压测量放电电压的试验步骤 使用标准1.2/50冲击电压。 c） 在预备性试验中，发生器输出电压以大约10%的幅度分级增加，直到观察到放电为止。 d) 从发生器最后一次没有发生放电的设定值重新开始试验，发生器输出电压以5％的幅度分级增加，直至所有10次施加的冲击（每种极性各5次）都发生放电。用示波器记录SPD接线端子间的电 压 。 | 7.5.3 | 7.5.3 测量波前放电电压的试验步骤 使用1.2/50冲击电压，发生器开路输出电压设定为6kV。 c) 如果施加的10次冲击中的任一次没有观察到在波前放电，应把发生器的开路输出电压设定为10 kV，重复上述a)和b)的试验。 d) 用示波器记录SPD上的电压。 | 1、强调测量波前放电电压 2、规定发生器开路输出电压为6kV或10kV |
|  |  | e) 限制电压是10次测量峰值（绝对值）的平均值。 |  | e)测得的限制电压是整个试验程序中的最大放电电压。 | 限制电压取值方法改变 |
| 16 |  | / | 7.5.4 | 如果SPD仅包括电压限制元件，仅需要在Uoc下进行本试验 | 新增项，规定了对于仅含电压限制元件SPD的简化试验方法 |
| 17 | 7.6.1 | 对于7.5.3的试验，应使用10次测量峰值的平均值。 | 7.6.1 | / | 新版标准引用7.5.3，限制电压取10次冲击最大值。 |
| 18 |  | / | 7.6.3 | 对于仅连接在中线和保护接地间的SPD，预期短路电流至少为100 A。 | 新增加NPE极的预处理试验工频预期短路电流要求。 |
| 19 | 7.6.6 | 对SPD应再施加一次In或Uoc的冲击，SPD施加Uc,30min。在这时间以后应达到热稳定。在这整个试验程序后以及试品冷却到接近环境温度以后，应重复试验程序开始时所进行的测量限制电压试验。如果试验前和试验后所测量的电压值小于或等于U,，则SPD通过试验。 然后，试品连接至一个额定频率及最大持续工作电压（Uc）的电源，试验变压器至少应具有200m A的短路电流能力，除非制造厂提出另外的电流值。测量流过试品的电流，其阻性分量（在正弦波峰值处测量）不应超过1 mA。 | 7.6.6 | 用标称电流能力至少为5A的、电压为Uc的电源供电，对SPD应再施加一次In或Uoc的冲击，在冲击后，保持Uc 30min。SPD应达到热稳定。 一旦达到热稳定，进行下列测试： ——测量流过试品的电流，其阻性分量（在正弦波的峰值处测量）不应超过1 mA。 或 ——待机功耗增加不应超过7.7.5测量值的20%。 在这整个试验程序后以及试品冷却到接近环境温度以后，应重复试验程序开始时所进行的测量限制电压试验。如果试验前和试验后所测量的电压值小于或等于UP，则SPD通过试验。 | 1、施加In或Uoc时需加Uc 2、试验流程有变动，先测流过试品的电流或待机功耗，后测量限制电压。 3、合格判定中增加测量待机功耗变化率的试验要求。 |
| 20 |  | / | 7.7 | 这些试验仅适用于在交流电源系统使用的SPD，用于直流电源系统的SPD的试验正在考虑中。 | 规定了7.7试验仅适用于在交流电源系统使用的SPD |
|  |  | / |  | 注：用作指示装置或者类似功能的SPD在试验时可断开。 | 增加了对于带有特殊结构部件SPD的试验方法 |
| 21 | 7.7.2.2 | / | 7.7.2.2 | 仅包含电压开关型元件的SPD不进行本试验。 | 明确指出本实验不适用与电压开关型的SPD |
|  |  | 任何电压开关元件应用铜导线短路 |  | 任何与电压限制元件串联连接的电压开关元件应采用一根铜线短路 |  |
|  |  | / |  | 具有不同的非线性元件并联连接的SPD，必须对SPD的每个电流路径进行试验，试验时拆开/断开其余的电流路径。如果相同型式和参数的元件并联连接，它们应作为一个电流路径进行试验。 | 新版标准中增加了电流路径的概念。 |
|  |  | 电流按下列规定值逐级增加：2,5,10,20,40,80,160,320,640和1000mA的有效值或相应峰值，误差土10% 如果已知，起始点可从2mA变到最大功耗。 |  | 试验从2 mA的有效值开始。 如果已知，起始点可从2 mA变化到相应于元件最大功耗的电流。 然后，试验电流以2 mA或先前调节的试验电流5%的步幅（两者取较大值）增加。 | 电流增加幅度改变 |
|  |  | a）没有开关元件与其他元件串联的SPD的试验程序中： 如果一个SPD脱离器动作，试验终止。 b）有开关元件与其它元件串联的SPD的试验程序中： 如果SPD每种保护模式包含一个以上的脱离器，试验程序应继续到所有脱离器都动作。 |  | a）没有开关元件与其他元件串联的SPD的试验程序中： 如果所有的非线性元件断开，则试验终止。 |  |
|  |  | 如果脱离器动作，SPD应有明显、有效和永久断开的迹象。为了验证该要求，用等于2Uc的工频电压施加1 min，流过的电流不应超过0. 5 mA（有效值）。 |  | 如果脱离器动作，SPD应有明显的、有效和永久断开的迹象。为了验证该要求，应采用等于Uc的工频电压施加1 min，流过的电流不应超过0.5 mA（有效值）。 | 施加电压从2Uc改为Uc |
|  |  | 户内型SPD：试验时表面温度应总是低于120℃，在脱离器动作后5min，表面温度应低于80℃ |  | 户内型SPD： 试验时表面温升应小于120K。在脱离器动作5 min后，表面温升不应超过周围环境温度80 K。 在试验过程中，应没有固体材料喷溅。 | 1、从表面温度变为表面温升 2、规定在试验过程中，应没有固体材料喷溅。 |
|  |  | 易触及的SPD：试后，对防护等级大于或等于IP2X的SPD，使用标准试指施加5N的力（见 GB/T 4208)，除了SPD按正常使用安装后可触及部分外，不应触及带电部件。 |  | 易触及的SPD： 试后，对防护等级大于或等于IP20的SPD，使用标准试指施加5 N的力（见GB 4208）不应触及带电部件，除了SPD按正常使用安装后在试验前已可触及的带电部分外。 | IP2X变更为IP20 |
| 22 | 7.7.3 | 未明确说明 | 7.7.3 | 本试验不适用于下列SPD：——分类为户外使用，并且安装在伸臂距离以外的SPD，或在TN系统 和/或 TT系统中仅用于连接N-PE的SPD。 | 明确了适用范围 |
|  |  | 试验电压调整到UC |  | 试验电压调整到UCS | 试验电压不同 |
|  |  | 试品按制造厂说明书的要求安装。 |  | 试验试品应按制造厂出版的说明书安装，并且连接7.3.1的最大截面积的导线，在盒内的电缆保留的最大长度为每根0.5 m。 | 细化了试品的连接。 |
|  |  | 试品连接到符合表11的工频电源试验电压调整至UC，进行三次试验。 |  | 分为“声明的短路耐受能力试验”(45°电角度和90°电角度)和“低短路电流试验”(45°电角度)，并且提出了Ifi低于声明的电路耐受能力的SPD的补充试验。 | 明确了电角度，并增加了补充试验。 |
|  |  | 试验期间，电源短路电流应在5s以内切断。 |  | 在短路耐受能力试验时，电源短路电流应由制造厂所要求的一个脱离器（内部的或外部的）断开。在低短路电流试验中，通电时间为5 s±0.5 s。 | 断开的时间有差异。 |
|  |  | 无 |  | 未经其它的国家标准验证的内部的和/或专用的脱离器需进行：脱离器的有效动作试验 | 明确了可以不进行脱离器有效动作试验的情况。 |
|  |  | 此外，应不会对人员或设备产生爆炸或其他危险。 |  | 无 | 合格判定不一样。 |
| 23 | 7.7.4 | SPD的带电端子应全部连接在一起，然后再和接地端子间施加暂态过电压，试验电流一般限制到300A | 7.7.4 | 提供了一种具体的实现电路；电源Ucs的预期短路电流应等于制造厂声明的最大过电流保护的额定电流的五倍，如果没有声明最大过电流保护，则为300 A。电流允许误差为0+10%；中性线接地的SPD例外，Ucs施加到试品上保持15 min不断开，直至开关S1重新断开。 | 预期短路电流有区别，施加UT后还需时间UCS15min。 |
|  |  | 试验时，薄纸或类似物体不应着火。试后，S PD可以损坏。IP等级大于IP2X的电器外壳不应使标准试指可触及带电部件． |  | 合格判定增加了TOV故障模式和TOV耐受模式的判定。 | 增加了合格判定的条款。 |
|  |  | / |  | 如果脱离器动作，SPD上应有明显的、有效和永久断开的迹象。为了检查这一要求，施加等于Uc的工频电压1 min，流过的电流不应超过0.5 mA有效值。 | 旧版中脱离器是否动作并不关注。 |
| 24 | 7.7.6 | 在施加UT后100ms或更短的时间内，应在试品上施加等于并具有同样电流能力的电压30 min | 7.7.6 | 紧接着在施加UT后，应在试品上施加等于Ucs \s\up 5(0 )% 并具有同样电流能力的电压15 min。试验周期之间的时间间隔应尽可能短，并且在任何情况下不应超过100 ms。 | UT后施加的电压及时间不同。 |
|  |  | 在试验过程中，薄纸或纱布不应着火。 对防护等级大于或等于IP20的SPD，使用标准试指施加5 N的力（见GB 4208）不应触及带电部件，除了SPD按正常使用安装后在试验前已可触及的带电部分外。 |  | 在试验过程中，薄纸或纱布不应着火。 对防护等级大于或等于IP20的SPD，使用标准试指施加5 N的力（见GB 4208）不应触及带电部件，除了SPD按正常使用安装后在试验前已可触及的带电部分外。 | 旧版放在“TOV故障模式”中，而新版放在总的合格判定中。 |
|  |  | 在施加Uc期间，SPD具有热稳定性。如果在施加电压Uc的最后15min Ic阻性分量的峰值或功耗不再增加，则认为SPD是热稳定的。 |  | 在施加Ucs期间（在施加UT后），SPD应保持热稳定。如果在施加电压Ucs的全部时间内流过SPD的电流或其功耗不再增加，则认为SPD是热稳定状态。 然后把试品连接至Uc，试验变压器至少应具有200 mA的短路电流能力。 测量流过试品的电流，其阻性分量（在正弦波的峰值处测量）不应超过1 mA。 或待机功耗增加不应超过7.7.5测量值的20%。 | 达到热稳定状态的判定不一样。另外，新版中增加了阻性电流分量或待机功耗的判定。 |
| 25 |  | 无 | 7.8 | 直流用的SPD，本试验正在考虑中。 | 明确了适用范围 |
| 26 |  | 无 | 7.8.5 | 增加了7.8.5过载性能试验 | 增加条款 |
| 27 |  | 无 | 7.9.7 | 本试验不适用于具有与保护接地连接的金属外壳的SPD。 | 明确了适用范围 |
|  |  | 无 |  | 连接至PE的保护元件在本试验时可断开。 | 细化了具体试验操作。 |
| 28 | 7.9.8 | 试验时SPD应按GB/T 16927.1进行喷淋。 | 7.9.8 | 在本试验过程中，按GB/T 16927.1的9.1 对SPD喷水。 | 细化到9.1条款。 |
| 29 |  | 无 | 7.9.10 | 增加了7.9.10 多极SPD的总放电电流试验 | 增加条款 |