新旧标准差异对照表 
新版标准：GB/T 33594-2025《电动汽车充电用电缆》；
旧版标准：GB/T 33594-2017《电动汽车充电用电缆》；
	标准章节
	名称
	旧标准要求内容
	新标准要求内容
	差异实验

	第1章
	范围
	额定电压：交流450/750V及以下；直流1.0kV及以下
	增加了产品的额定电压范围以及标准的适用范围；

额定电压：交流0.6/1kV及以下；直流1.5kV及以下；
	

	表1
	材料适用温度
	
	增加了材料适用范围中护套材料代号推荐的说明；
	

	5.1.1
	产品代号
	
	增加LCC直流液冷充电用；
	

	5.1.3
	绝缘材料代号
	EY 为“硬乙丙橡胶或类似的无卤合成材料”
	EY 更改为“热固性无卤合成材料”；
	

	5.1.5
	结构特性代号
	
	增加结构特性代号： 

Ⅹ 液冷进液管与导体可接触；
Ⅱ 液冷进液管与导体不接触；
	

	5.1.5
	结构特性代号
	P为“铜丝编织总屏蔽”
	P更改为“内衬层外铜丝总编织层”；
	

	表2
	型号名称
	
	删除了型号中包含“P”的总屏蔽结构推荐型号；
	

	表3
	导体标称截面积
	
	更改了直流充电电缆各线芯类型的标称截面积；
	

	6.1
	导体
	
	增加了直流充电电缆常用非标规格导体要求以及液冷充电电缆用导体要求的描述；
	

	6.3.3
	厚度
	
	增加了液冷管与导体可接触时绝缘厚度均匀度的要求；
	

	表4
	绝缘标称厚度
	
	增加了交流0.6/1kV 和直流1.5kV 电压等级电缆的绝缘标称厚度的要求；
	

	6.4.1
	结构
	
	删除了信号或控制线芯复合屏蔽裸铜线编织结构；

增加了编织密度计算方法；
	

	6.4.2
	绝缘材料
	
	删除了信号或控制线芯绝缘材料“应与主绝缘材料一致”的要求；
	

	6.5
	液冷管
	
	增加了“液冷管”章节；
	

	6.7
	内衬层
	2017年版的6.6
	将“内护层”更改为“内衬层”；删除了内护层机械物理性能要求；删除了内护层厚度要求；
	

	6.8
	总编织层 
	2017年版的6.7
	将“总屏蔽”更改为 “总编织层 ”
	

	6.9.1
	护套结构
	
	增加了护套结构章节；增加了护套结构章节；
	

	6.9.4
	火花试验
	
	增加了护套火花试验要求；
	

	7.1
	电缆标志
	
	增加了液冷充电电缆的相关标识要求“仅用于主动冷却系统”；

增加了当电缆表面设计温度超过60 ℃时,电缆表面应标识高温警示,例如标示“高温! 小心烫伤”的要求。
	

	8.2.1
	一般要求
	2017年版的8.2.1
	删除了颜色色谱一般要求中“电缆的每根绝缘线芯应采用一种颜色”的要求
	

	8.2.2
	颜色色谱
	
	增加了直流充电电缆主绝缘及接地保护线芯标志颜色的要求；

删除了其他线芯颜色“并与主绝缘线芯颜色不同”的要求；
	

	9.2
	电压试验（试验电压值）
	
	更改了例行试验中的电压试验要求；
	

	11.2.2.3
	液冷管耐压试验
	
	增加了“液冷管耐压试验”试验；
	

	11.2.4.2
	液冷管绝缘电阻
	
	增加了“液冷管绝缘电阻”试验；
	

	11.2.7
	直流充电电缆电感测试
	
	增加了“直流充电电缆电感测试”试验；
	

	表8
	电气性能试验要求
	
	增加了交流0.6/1kV,直流1.0kV 和1.5kV 电缆的电压试验要求和长期直流耐压电压施加要求；
	

	表9
	绝缘机械物理性能试验要求
	EY 的热延伸试验温度250℃；

绝缘材料S和护套材料 S的低温试验温度更改为 “-25 ℃”
	更改了绝缘材料 EY 的热延伸试验温度（改为200℃）；

将绝缘材料S和护套材料 S的低温试验温度更改为 “-30 ℃”；
	

	11.5.3
	人工气候老化试验
	
	将人工气候老化试验氙弧灯辐照强度更改为“不小于(60±2)W/m2”,喷水时将“无氙弧灯照射”更改为“有氙弧灯照射,黑板温度不控制”；
	

	11.5.7.2
	抗挤压试验
	
	电缆抗挤压试验增加了车辆辗压试验要求的选择；

增加了抗挤压试验后液冷管爆破压力试验要求；
	

	11.5.7.3
	摇摆试验
	
	增加了摇摆试验后液冷管爆破压力试验要求；
	

	11.5.8
	电缆的单根阻燃试验
	
	电缆单根阻燃试验要求（增加了GB/T 18380.13-2022 测定燃烧滴落（物）/微粒的要求）；
	

	11.5.9
	液冷管爆破压力试验
	
	增加了液冷充电电缆液冷管的爆破压力试验；
	

	11.5.10
	直流充电电缆扭转伸展试验(要求时)
	
	增加了直流充电电缆扭转伸展试验；
	

	11.5.11
	电缆的载流温升试验(要求时)
	
	增加了电缆载流温升试验；
	

	附录B
	耐酸、碱试验
	      
	增加了耐酸、碱试验方法；
	

	附录C
	耐水解试验
	
	增加了耐水解试验方法；
	

	附录F
	冷却液与材料的相容性试验
	
	增加了冷却液与材料的相容性试验方法；
	

	附录G
	电缆护套厚度及外形尺寸
	
	增加了电缆护套厚度及外形尺寸；
	


