表1  GB/T 20641-2025与GB/T 20641-2014 新旧版标准差异性说明

| 序号 | GB/T 20641-2014 |  | GB/T 20641-2025 |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 标准内容 | 条款号 | 标准内容 |  |
| 1 | 3.2 | 防护空间 protected space 由制造商规定的，用于安装由壳体提供规定防护的开关设备和控制设备的，壳体的内部空间或部分内部空间。 | 3.2 | 防护空间protected space 由壳体制造商规定的，将电器元件封闭起来，提供规定的防护以防止外界的影响和接触带电部分的壳体的内部空间或部分内部空间。 | 定义表述有变化。 |
| 2 | 3.8 | 壳体制造商 enclosure manufacturer 壳体的制造商或对转售负责的销售商。 | 3.8 | 检查 inspection 对一项物品进行，包括条件明显时的目测观察，在没有拆除或根据需要增加部分拆除的情况下，辅以诸如测量等手段的仔细观察，以便对一项物品的状况得出可靠结论的动作。 [来源: GB/T 2900.35-2023, 426-14-02, 有修改] | 原3.8条术语和定义被完全替换。 |
| 3 | / | / | 3.9 | 额定绝缘电压 rated insulation voltage Ui 由壳体制造商为壳体或壳体的一部分给出的，表征其绝缘规定的(长期)耐受能力的耐受电压有效值。 [来源：GB/T 2900.89—2012, 312-06-02,有修改] | 新增术语和定义 |
| 4 | / | / | 3.10 | Ⅰ类壳体 classⅠenclosure 具有至少一个基本防护措施和一个连接到保护导体作为故障防护措施的壳体。 注：参见GB/T17045—2020的 7.3了解更多细节。 [来源：GB/T 7251.1—2023,3.7.24,有修改] | 新增术语和定义 |
| 5 | / | / | 3.11 | Ⅱ类壳体 classⅡenclosure 提供下列的壳体： -作为基本防护措施的基本绝缘，和 -作为故障防护措施的附加绝缘，或在其中： -提供基本防护和故障防护的加强绝缘。 注：参见 GB/T 17045一2020 的 7.4 了解更多细节。 [来源:GB/T7251.1—2023,3.7.25,有修改] | 新增术语和定义 |
| 6 | / | / | 3.12 | 户内式空壳体empty enclosure for indoor installation 适用于第7章中所规定的户内正常使用条件的空壳体。 | 新增术语和定义 |
| 7 | / | / | 3.13 | 户外式空壳体empty enclosure for outdoor installation 适用于第7章中所规定的户外正常使用条件的空壳体。 | 新增术语和定义 |
| 8 | 4 | 壳体分类如下： ...... d) 防护等级： —IP代码，见 IEC 60529:1989； —IK代码，见 GB/T 20138—2006。 e）额定绝缘电压（由绝缘材料制作的壳体)。 | 4 | 壳体分类如下。 ...... d）防护等级： · IP 代码，见 IEC 60529:1989 和 IEC 60529:1989/AMD1:1999 及 AMD2:2013； ·IK 代码，见 IEC 62262:2002 和 IEC 62262:2002/AMD1:2021。 | 1..“IP代码”和“IK代码”详见的标准有变化，改为IEC标准； 2.新标删除了老标中“e）额定绝缘电压”这一分类。 |
| 9 | 6.3.1 | 壳体供应商提供的文件应包括： ...... | 6.3.1 | 壳体供应商提供的文件应包括： ...... Ⅱ类壳体的额定绝缘电压Ui:(见 9.11.3,表4) 由绝缘材料构成的壳体适合的内部最高允许温度 (见 9.10.2)。 | 壳体供应商提供的文件要求增加： Ⅱ类壳体的额定绝缘电压Ui； 由绝缘材料构成的壳体适合的内部最高允许温度。 |
| 10 | 6.3.4 | 壳体和门能够承载的允许负载应在壳体制造商的文件中规定 (见 8.2)。 | 6.3.4 | 壳体、安装板、开关设备和控制设备的支撑件以及门能够承载的允许负载应在壳体制造商的文件中规定。负载应以牛顿为单位。 如果壳体包含或可能包含安装板或开关设备和控制设备的支撑件，则依据壳体内部提供的固定方式，配件可以承载的允许负载应在壳体制造商的文件中规定 (见 8.2)。 | 增加了安装板、开关设备和控制设备的支撑件能够承载的允许负载，以及负载的单位。 |
| 11 | 6.3.6 | 保护电路 壳体制造商在技术文件中应表明，壳体是否通过壳体的可导电结构部件始终确保电气连续性，或是否以及应如何实现独立的保护导体连接至所安装的保护电路 (见 8.5)。 | 6.3.6 | 保护措施 壳体制造商在技术文件中应表明，壳体是否适用于 Ⅰ 类或 Ⅱ 类成套设备。 在 Ⅰ 类壳体的情况下，壳体制造商应表明壳体是否通过壳体的可导电结构部件始终确保电气连续性，或是否并应如何实现独立的保护导体连接至所安装的保护电路 (见 8.5)。 | 1. 条款标题从 “保护电路” 改为 “保护措施”； 2. 新增了关于壳体适用于 Ⅰ 类或 Ⅱ 类成套设备的要求； 3. 将原有的保护导体连接要求限定在 “Ⅰ 类壳体” 的情况下。 |
| 12 | / | / | 6.3.7 | 热功耗能力的数据是壳体内允许温度的函数。它们应根据壳体和壳体设计的预期安装方式 (例如嵌入安装、表面安装) 提供，即有或没有通风孔和水平隔板的数量。对于一个给定的壳体内的热功耗，应至少包括在顶部的壳体内的温升。这将为成套设备制造商按照所装入的电气设备进行壳体选择提供正确的数据。热功耗能力的数据应在壳体制造商的文件中规定 (见 9.15)。 | 旧标准中6.3.1的内容，表述有变化。 |
| 13 | 7.2 | 7.2 正常使用条件 7.2.1周围空气温度 7.2.1.1户内安装场所周围空气温度 周围空气温度不超过十40℃，而且在24h一个周期的平均温度不超过十35℃。 周围空气温度的下限为一5℃。 7.2.1.2户外安装场所周围空气湿度 周围空气温度不超过十40℃，24h一个周期的平均温度不超过十35℃。 周围空气温度的下限为一25℃。 7.2.2 湿度条件 7.2.2.1户内安装场所湿度条件 在最高温度为十40℃时，空气的相对湿度不超过50%。在较低温度时，允许有较大的相对湿度，例 如：十20℃时相对湿度为90%。但应考虑到由于温度变化可能会偶尔产生适度的凝露。 7.2.2.2户外安装场所湿度条件 最高温度为十25℃时，相对湿度短时可高达100%。 | 7.2 |  | 1.表述方式调整：将温度和湿度要求从纯文字分述统一整合为 “表 1 气候条件”； 2.明确了不同温度区间的湿度条件，增加温湿度关系的引用标准 GB/T 4798.3—2023 。 |
| 14 | 8.2 | 壳体及其门能承载的允许负载按 9.4 的试验进行验证。 | 8.2 | 壳体制造商应规定壳体及其门能够承载的最大允许静负载。 如果壳体包含或可能包含安装板或开关设备和控制设备的支撑件，则壳体制造商还应根据所提供的固定方式规定该附件的最大允许静负载，除非安装板和任何方便的支撑件是为特定设备 (例如特定品牌或制造商) 设计、制造和试验的。 如果壳体制造商提供用于壳体的底座、轮子、调平脚或其他类似附件，则壳体制造商应宣称这些附件的最大静负载。 按 9.4 的试验进行验证。 | 内容有变化，新增了对制造商的明确责任，要求其主动规定和宣称各类部件及附件的最大允许静负载。 |
| 15 | 8.3 | 如需要，应为壳体提供合适的提升装置或运输方式。 按 9.5 的试验进行验证。 | 8.3 | 如果壳体和提升与运输的支撑件一起配备或交付，壳体制造商应在技术文件中表明这些支撑件的正确位置和安装，提升装置的螺纹尺寸（如适用），如何操作壳体以及无需提升操作的最大重量。 按 9.5 的试验进行验证。 | 内容有变化，明确了制造商的在技术文件中的责任。 |
| 16 | 8.4 | 8.4 进入壳体内部 使用钥匙或工具时可进人该空间。 | 8.4 | 8.4 进入壳体内部 使用钥匙或工具可提供一定等级的防护来限制进入,防止触及应用在电气系统中的壳体的带电部分,符合8.5。 | 表述有修改。 |
| 17 | 8.5 | 8.5 保护电路 金属壳体应通过壳体的导电结构部件或通过独立的保护导体的接地或通过二者一起来保证电路的连续性。 当一个壳体的可移式部件被移开时，壳体的其余部件不允许与保护电路断开。 没有安装电气设备的盖板、门、可移式覆板及类似部件，通常采用金属螺钉和金属铰链来固定，即可 保证保护电路的连续性。若在其上拟安装电气设备，则应提供附加手段来保证保护电路的连续性。 按9.11试验进行验证。 壳体制造商应提供便于成套设备制造商进行外部保护导体连接的方法。 | 8.5 | 8.5 电击防护 8.5.1一般要求 ... 8.5.2 Ⅰ类壳体中接地连续性要求 ...... 8.5.3 Ⅱ类壳体的要求 ...... | 1．条款标题从 “保护电路” 改为 “电击防护”； 2.细分出了8.5.1、8.5.2、8.5.3三个条款。从单一的金属壳体保护电路连续性要求，细化为覆盖 Ⅰ 类和 Ⅱ 类壳体的完整电击防护体系。对 Ⅰ类壳体的接地连续性要求进行了细化，明确了无需连接的部件和维护时的连续性要求。专门针对 Ⅱ类壳体的绝缘要求进行了规定。 |
| 18 | 8.6 | 8.6 介电强度 绝缘材料制作的壳体应满足9.10的介电试验。 | / | 第8章删除了介电强度内容 | 删除 |
| 19 | 8.7、8.8 | 8.7 防护等级(IK代码) 8.8 防护等级(IP 代码) | 8.6、8.7 | 8.6 防止机械碰撞(IK代码) 8.7 防止触及带电部分、防止固体异物和水的进入(IP代码) | 条款号调整，条款名称有修改。 |
| 20 | / | / | 8.8 | 8.8耐腐蚀 考虑预期使用条件，应通过采用合适的材料或在裸露的表面涂敷保护层以确保耐腐蚀。 按9.14的试验进行验证。 | 新增 |
| 21 | / | / | 8.9 | 8.9由绝缘材料构成或覆盖的壳体 由绝缘材料构成或用绝缘材料覆盖的壳体或壳体部分应满足下列附加要求： - 热稳定性，如果壳体的热稳定性依靠绝缘材料，则按9.10.1的试验进行验证； - 耐正常发热，按照9.10.2的试验进行验证(见6.3.1)； - 耐受非正常发热和着火，按照9.10.3的试验进行验证； - 介电强度，按照9.11的试验进行验证； - 户外应用耐紫外线(UV)辐射(如适用)。按9.13的试验进行验证。 | 新增 |
| 22 | 9.2 | 9.2 试验的一般条件 …….. | 9.2 | 9.2试验的一般条件 表2所示为被试样品的数量和每件样品的试验顺序。 …….. | 表2中的试验项目增加“样品1”的“机械操作”，表格中条款号有调整。 |
| 23 | 9.3 | 标志通过浇铸、模压、镌雕或类似方法制作而成。用塑料薄膜覆盖的标牌不应经受本试验。 注:汽油为己烧溶剂,溶剂内芳香物含量最多体积比0.1%,贝壳松脂丁醇值为29,初始沸点为65℃,干点为69℃，密度约为0.68g/cm3 试验后,标志应容易辨认。 | 9.3 | 模压、冲压、刻字或类似方法制作的标志，包括带有塑料覆膜的标签，不应经受本试验。 注：石油溶剂油已烷或庚烷是该试验的适宜溶剂。 试验后，经正常视力或没有放大设备的矫正视力目测标志，仍容易辨认。 | 免试验的标志适用范围从 “浇铸、模压、镌雕” 变为 “模压、冲压、刻字” 等更多方法。修改了试验的适宜溶剂，明确了结果判定方式。 |
| 24 | 9.4 | 对于绝缘材料壳体和带绝缘材料部件(铰链、锁等)的金属壳体，应在70°C温度下进行试验。 关闭的门打开至 90° 5 次，并每次在打开位置至少保持 1 min。 对于绝缘材料壳体和带绝缘部件（铰链、锁等）的金属壳体，被试部件可以在加热箱外面的环境温度下进行。 | 9.4 | 对于绝缘材料壳体和带绝缘材料部件(铰链、锁等)的金属壳体，在环境温度70°C下在关闭位置加载1h。 关闭的门打开至 90° 并关闭 5 次，并在 5 次操作中每次把门在打开位置至少保持 1 min。对于绝缘材料壳体和带绝缘材料部件（铰链、锁等）的金属壳体，此试验可在环境空气温度下或在冷却期间进行。 | 1.明确了要在相关部件要在“关闭位置”做试验； 2.门的开闭试验从“加热箱外面的环境温度下进行”变为“环境空气温度下或在冷却期间进行”。 |
| 25 | 9.5 | 将壳体从静止位置垂直提升然后再回到静止位置，重复3次。 将壳体提升到≥1m高度，悬吊30min，不做任何移动。 此后再将壳体提升到≥1m高度，水平移动(10士0.5)m，然后放下。用1min±5s的时间匀速进行这一操作，重复3次。 试验后，试验负载仍保留在原位置，壳体应没有裂纹或永久性变形，试验期间不应有任何削弱其特性的损伤。 | 9.5 | 将壳体从静止位置垂直平稳地，无冲击地向上提升大于或等于1m高度，然后以相同方式缓缓地放回静止位置。此试验再重复两次，之后将壳体提升离开地面不做任何移动悬吊30min。 按照此试验，壳体应从静止位置垂直平稳地，无冲击地提升大于或等于1m，并水平移动（10土 0.5)m，然后放回静止位置。按照这个顺序以相同的速度进行3次试验，每次试验时间在1min之内。 试验后，试验砝码应就位，壳体经正常视力或没有附加放大设备的矫正视力目测没有可见的裂痕或永久变形，其性能也没有受到损害。 | 1.移动试验时间从1min±5s变为1min以内。 |
| 26 | / | / | 9.6 | 9.6机械操作 如果门是壳体的一部分，则应验证与其运动有关的铰链、门门和机械联锁机构的操作。操作循环次 数应为200次。如果这些组件的工作状态和规定的防护等级未受损伤，则认为通过了此项试验。 | 新增试验 |
| 27 | 9.6 | 9.6金属插件轴向负载 …. | 9.7 | 9.7金属嵌件轴向负载 . . . . . | 条款号调整 |
| 28 | 9.7 | 9.7防止外部机械碰撞防护等级(IK代码） 外部机械碰撞防护等级的验证应根据GB/T 20138-2006，采用适合于壳体尺寸的试验锤的方法。 …… | 9.8 | 9.8防止外部机械碰撞防护等级(IK代码） 外部机械碰撞防护等级的验证应根据IEC 62262,采用适合于壳体尺寸的试验锤的方法。 …… | 1. 条款号调整； 2. 试验依据标准从“GB/T 20138-2006”变为“IEC 62262”。 |
| 29 | 9.8、9.9 | 9.8 防护等级(IP 代码) 9.9 绝缘材料性能 | 9.9、9.10 | 9.9防护等级(IP 代码) 9.10 绝缘材料性能 | 条款号调整。 |
| 30 | 9.9.1 | 绝缘材料制作的壳体的热稳定性应用干热试验验证。试验按GB/T 2423.2-2008的试验Bb执行，温度70℃，自然通风，持续168h。 | 9.10.1 | 绝缘材料制作的壳体的热稳定性应用干热试验验证。试验按IEC 60068-2-2的试验Bb执行，温度 70°C，自然通风,持续168h(7d)。 | - 条款号调整； - 试验依据标准从“GB/T 2423.2-2008”变为“IEC 60068-2-2”。 |
| 31 | 9.9.2 | 绝缘材料耐受热效应的适应性可以参照绝缘温度指数(例如由IEC 60216系列的方法决定)或按IEC 60085:2007确定。 | 9.10.2 | 绝缘材料耐受热效应的适应性可以参照绝缘温度指数(例如由IEC60216系列的方法决定)或按GB/T 11021-2014确定。 作为替代，可以使用GB/T5169.21-2017方法A中报告的试验程序。 注:若识别了与其他方法的不同，绝缘材料也能根据相对热指数(RTD)UL746B来选择。 | - 条款号调整； - “IEC 60085:2007”变为“GB/T 11021-2014”； - 新增“替代试验”及“注”。 |
| 32 | 9.9.3 | 根据GB/T 5169.10-2006的原理和GB/T 5169.11-2006的详述进行试验验证，试验描述见GB/T 5169.11- 2006 的第 4 章。 …… | 9.10.3 | 根据 IEC 60695-2-10:2021的原理和 IEC60695-2-11:2021的详述进行试验验证，试验描述见IEC 60695-2-10:2021的第 4 章。 …… 对于表面尺寸不超过14 mm×14 mm的小部件，可以使用替代试验(例如，依据GB/T5169.5- 2020进行的针焰试验，持续时间为30s士1s)。当一个部件的金属材料比绝缘材料大时，同样的程序也可适用于其他实际原因。 | 1. 条款号调整； 2.“GB/T 5169”系列标准变为“IEC 60695-2” 系列标准； 3.用于嵌入墙内的部件、其他部件，灼热丝顶部温度公差从±15改为±10； 4.新增对于小部件的替代试验。 |
| 33 | 9.10 | 9.10 介电强度 …… | 9.11 | 9.11 介电强度 …… | - 条款号调整； - 新标准：试验方法在标准内写出。 旧标准：试验方法指向GB 7251.1-2013。 |
| 34 | 9.10.3 |  | 9.11.3 |  | 1.条款号调整； 2.新增1000V＜Ui≤1500V的介电试验中的交流试验值； 3.试验电压值改为1.5倍。 |
| 35 | 9.10.4 | ……. | 9.11.4 | …….对于双重绝缘或加强绝缘的壳体，本试验的试验电压应为表4所示值的两倍。 | 1.条款号调整； 2.新增对“双重绝缘或加强绝缘的壳体”的介电试验； 3.试验电压值改为2倍。 |
| 36 | 9.11 | 9.11 保护电路连续性 应验证壳体不同的外露可导电部件是否有效地连接到接地端子或保护电路接点上，同时验证该电 路的电阻值不应超过0.1Ω。 用至少能提供10A(a.c.或d.c.)电流的电阻测量仪或电路进行验证。在每个外露可导电部件与接地端点之间通以电流，测量这些点之间的电压降。用电流和电压降计算出的电阻值不应超过0.1Ω。 注：如果有疑问，再进行试验直至得出一致的测量结果。 | 9.12 | 9.12 Ⅰ类壳体外露可导电部分与保护电路之间的有效接地的连续性 应验证壳体不同的外露可导电部分是否有效地连接到端子上或连接到进线接地或保护导体上。 应使用电阻测量仪器进行验证，此仪器至少能输出10A交流或直流电流。在每个外露可导电部分 与连接外部接地或保护导体的装置之间通以此电流。电阻不应超过0.1Ω。 | 1.条款号及条款名称从 “9.11 保护电路连续性”变为“9.12 Ⅰ类壳体外露可导电部分与保护电路之间的有效接地的连续性”。 2.内容有变化。 |
| 37 | 9.12 | 9.12 耐紫外线(UV)辐射 ……. | 9.13 | 9.13 耐紫外线(UV)辐射 ……. 9.13.2通过与参考设计比较进行验证 由相同绝缘材料制成的壳体和外部部件，不论其形状和尺寸，包含在代表样品上的试验中。 | 1.条款号调整。 2.内容更加细化，绝缘材料制成的壳体和壳体外部部件特征的验证试验方法依据标准从ISO 4892-2:2006变为GB/T 16422.2-2022，弯曲强度试验依据标准从GB/T 9341-2008变为ISO 178:2019，用合成材料涂覆在外露表面的壳体和外部部件对涂层的保持性依据标准从ISO 2409:2007变为GB/T 9286-2021； 3.新增9.13.2通过与参考设计比较进行验证。 |
| 38 | 9.13 | 9.13 耐腐蚀性 | 9.14 | 9.14 耐腐蚀性 | 1.条款号调整。 2.试验依据标准从“GB/T 2423.17-1993”变为“ GB/T 2423.17-2024”； 3.试验依据标准从“ISO 4628-3:2003”变为“ISO 4628-3:2016”。 |
| 39 | 9.14 | 9.14 热功耗能力 ……. | 9.15 | 9.15 热功耗能力 ……. | 1.条款号调整； 2.试验方法明确，旧标准中制造商提供的热功耗数据应按GB7251.1-2013中10.10.4.2.2规定的试验或按如IEC/TR 60890的计算的方法来确定。新标准给定三种方法确定功耗能力：通过试验确定功耗能力、通过计算和比较确定功耗能力、通过计算方法确定功耗能力。 |

表2    GB/T 20641-2025检验项目及样机/样块

| 样品1 | 样品2 | 样品3 | 代表性样品 | 检验项目 | 章条编号 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验顺序 |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 一般检查（标志、尺寸、材料、涂敷层、结构、提升与运输支撑、进入壳体内部、保护电路等检查） | 6.2、6.3.2、 8.1、8.3、8.4、8.5 | / |
| 2 |  |  |  | 静负载 | 9.4 | / |
| 3 |  |  |  | 提升 | 9.5 | / |
| 4 |  |  |  | 机械操作 | 9.6 | / |
| 5 |  |  |  | 金属嵌件轴向负载 | 9.7 | / |
| 6 |  |  |  | 防止机械碰撞（IK代码） | 9.8 | / |
| 7 |  |  |  | 防止触及带电部分、防止固体异物和水的进入（IP代码） | 9.9 | / |
| 8 |  |  |  | 介电强度 | 9.11 | 绝缘材料制作的壳体、由非绝缘材料同绝缘材料结合制作的壳体适用 |
| 9 |  |  |  | 保护电路连续性 | 9.12 | I类壳体适用 |
| 10 |  |  |  | 标志 | 9.3 | / |
|  | 1 |  |  | 一般检查（标志、尺寸、材料、涂敷层、结构、提升与运输支撑、进入壳体内部、保护电路等检查） |  |  |
|  | 2 |  |  | 热稳定性 | 9.10.1 | 由绝缘材料构成或覆盖的壳体适用 |
|  | 3 |  |  | 耐正常发热 | 9.10.2 | 由绝缘材料构成或覆盖的壳体适用 |
|  | 4 |  |  | 耐受非正常发热和着火 | 9.10.3 | 由绝缘材料构成或覆盖的壳体适用 |
|  |  | 1 |  | 般检查（标志、尺寸、材料、涂敷层、结构、提升与运输支撑、进入壳体内部、保护电路等检查） |  |  |
|  |  | 2 |  | 热功耗能力 | 9.15 | / |
|  |  | 3 |  | 耐腐蚀性 | 9.14 | 含铁金属壳体和绝缘壳体以及两者组合壳体的外部含铁金属部件适用 |
|  |  | 4 |  | 保护电路连续性 | 9.12 | I类壳体适用 |
|  |  |  | 1 | 耐紫外线（UV）辐射 | 9.13 | 绝缘材料制作的壳体或用金属制作但完全用合成材料包覆，用于户外安装的壳体和壳体的外部部件适用 |

表3 换版为 GB/T 20641-2025 需补充的检验项目、样品及说明

| 样品1 | 样品2 | 样品3 | 代表性样品 | 检验项目 | 条款编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验顺序 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 一般检查（标志、尺寸、材料、涂敷层、结构、提升与运输支撑、进入壳体内部、保护电路等检查） | 6.2、6.3.2、 8.1、8.3、8.4、8.5 |
| 2 |  |  |  | 静负载 | 9.4 |
| 3 |  |  |  | 提升 | 9.5 |
| 4 |  |  |  | 机械操作 | 9.6 |
| 5 |  |  |  | 金属嵌件轴向负载 | 9.7 |
| 6 |  |  |  | 防止机械碰撞（IK代码） | 9.8 |
| 7 |  |  |  | 防止触及带电部分、防止固体异物和水的进入（IP代码） | 9.9 |
| 8 |  |  |  | 介电强度 | 9.11 |
| 9 |  |  |  | 保护电路连续性 | 9.12 |
| 10 |  |  |  | 标志 | 9.3 |
|  | 1 |  |  | 一般检查（标志、尺寸、材料、涂敷层、结构、提升与运输支撑、进入壳体内部、保护电路等检查） | 6.2、6.3.2、 8.1、8.3、8.4、8.5 |
|  | 2 |  |  | 热稳定性 | 9.10.1 |
|  | 3 |  |  | 耐正常发热 | 9.10.2 |
|  | 4 |  |  | 耐受非正常发热和着火 | 9.10.3 |
|  |  | 1 |  | 般检查（标志、尺寸、材料、涂敷层、结构、提升与运输支撑、进入壳体内部、保护电路等检查） | 6.2、6.3.2、 8.1、8.3、8.4、8.5 |
|  |  | 2 |  | 热功耗能力 | 9.15 |
|  |  | 3 |  | 耐腐蚀性 | 9.14 |
|  |  | 4 |  | 保护电路连续性 | 9.12 |
|  |  |  | 1 | 耐紫外线（UV）辐射 | 9.13 |

试验样机及补充检验项目要求：

- 对于证书只保留原送样尺寸时，需送该尺寸样机按照表3 中“样品1”试验顺序1-10试验。如保留证书原送样尺寸到最小尺寸时，需送最小尺寸样机按照表3 中“样品1”试验顺序1-10以及试验“样品3”试验顺序1-4试验。如原证书最大尺寸未送样且换版后欲保留该尺寸的，需送最大尺寸样机按照表3 中“样品1”试验顺序1-10试验。如原证书最大尺寸未送样且换版后欲保留最大到最小尺寸的，需送最大尺寸样机按照表3 中“样品1”试验顺序1-10试验以及试验“样品3”试验顺序1-4试验，最小尺寸样机按照表3 中“样品3”试验顺序1-4试验。

- 核查原试验报告，如果原报告存在缺绝缘材料“耐正常发热”试验的，可根据标准要求选用代表性样品试验按照表3 中“样品2”试验顺序2-4试验。

- 核查原试验报告，如果原绝缘样件由于过小未经过“耐受非正常发热和着火”试验，应按照新版标准在样机或壳体最薄处的代表性样品上按照表3 中“样品2”试验顺序2-4试验。

- 核查原试验报告，如有用绝缘材料制作的或用金属制作但完全用合成材料包覆的、用于户外安装的壳体和壳体的外部部件，未进行本试验验证的，可按照标准要求送代表性样品补充耐紫外线（UV）辐射。同一工厂具有相同获证模式的多张证书，涉及同一材料和部件的耐紫外线（UV）辐射试验项目时，满足标准要求通过比较的方式的，可仅送其中一张证书的样品进行试验。