GB/T 31143-2025标准实施换版需核查或补充实验的项目

GB/T 31143-2014 换版标准为 GB/T 31143-2025《电弧故障检测和保护电器(AFDD)的一般要求》，发布日期 2025-10-05、实施日期 2026-05-01。换版后，原依据GB/T 31143-2014  标准认证的
产品，认证标准变更为GB/T 31143-2025。

1、 新旧标准主要差异说明

1）更新了术语和定义；
2）更改了额定电压为不超过交流440V(见第1章，2014年版的第1章)；

3）增加了三极和四极AFDD的分类、特性(见4.3和5.3.1)；

4）增加了电源连接故障时的性能要求和试验(见8.18和9.23)；

5）增加了温升试验中，四极AFDD的试验要求(见9.8.2)；

6）增加了负载不平衡的三相系统发生电弧时的正确动作试验及试验电路图(见9.9.2.8和图38)；

7）增加了负载平衡的三相系统发生电弧时的正确动作试验及试验电路图(见9.9.2.9和图38);
8）增加了三极和四极AFDD)的抑制性负载屏蔽试验及试验电路图(见9.9.4.5和图39);
9）增加了三极和四极AFDD的带各种干扰负载的试验及试验电路图(见9.9.5.5和图39);
10）增加了短路试验中三极和四极AFDD的要求及试验电路图(见9.11.2.2和图19);
11）更改了断路器或RCD和 AFD单元组装后 AFDD的标志(见D.4.2.3.2014年版的D.4.2.3)。
2、 标准实施转换需补充试验项目说明

（一）适用于4.1.1分类由AFD单元和断开机构构成的单一电器的AFDD，不提供过电流或剩余电流保护分类的AFDD换版为GB/T 31143-2025需补充的检验项目、样机及说明
	序号
	标准条款
	检验项目
	样机要求
	说明

	B
	9.8
	温升
	Inmax， 3台
	四极AFDD, 按新版本标准要求补充试验

	
	9.19.3
	在40℃时的可靠性
	
	

	D0
	9.9.2
	串联电弧故障动作特性
	Inmax， 3台
	1.四极AFDD，按新版本标准要求，补充9.9.2.8试验
2.三极、四极AFDD按新版本标准要求，补充9.9.2.9试验


	
	9.9.3
	并联电弧故障动作特性
	
	核查原报告，如缺少试验或不满足新版标准要求, 需补充试验

	
	9.23
	验证电源连接部分故障时的性能
	
	三极、四极AFDD，按新版本标准要求，补充9.9.2.2，9.9.2.3，9.9.2.4，9.9.3.2，9.9.3.3试验

	D1
	9.9.4
	屏蔽试验
	Inmax， 3台
	1. 四极AFDD，按新版本标准要求，补充9.9.4.2试验
2. 三极、四极AFDD，按新版本标准要求，补充9.9.4.5试验

	
	9.9.5
	误脱扣
	
	1. 四极AFDD，按新版本标准要求，补充9.9.5.4试验
2. 三极、四极AFDD，按新版本标准要求，补充9.9.5.5试验

	
	9.11.2.4a)、b)
	在Im1时的性能
	
	三极、四极AFDD，按新版本标准要求，补充试验

	D2
	9.11.2.4 c)
	验证IT系统的适用性
	Inmax， 3台
	三极、四极AFDD，按新版本标准要求，补充试验（带不可分断中性线的AFDD不适用）

	E
	9.11.2.5 a)
	在Inc时的配合
	Inmax， 3台
	三极、四极AFDD，按新版本标准要求，补充试验

	
	9.11.2.3
	在Im时的性能
	
	

	F
	9.11.2.5 b)
	在Im时的配合
	Inmin， 3台
Inmax， 3台
	三极、四极AFDD，按新版本标准要求，补充试验

	
	9.11.2.5 c)
	在Inc1时的配合
	
	

	G
	9.19.2
	可靠性（气候试验）
	Inmax， 3台
	核查原报告，如缺少试验或不满足新版标准要求, 需补充试验

	H
	9.21.2
	AFDD电磁发射
	In任选相同额定值， 3台(仅最多数量的电流通路)
	按新版本标准要求补充试验

	
	9.21.3表20-T1
	电压跌落和电压中断
	
	按新版本标准要求补充试验

	
	9.21.3表20-T5
	浪涌
	
	核查原报告，如缺少试验或不满足新版标准要求, 需补充试验

	I
	9.21.3表20-T6
	辐射电磁场
	In任选相同额定值， 3台(仅最多数量的电流通路)
	核查原报告，如缺少试验或不满足新版标准要求, 需补充试验

	J
	9.21.3表20-T8
	静电放电
	In任选相同额定值， 3台(仅最多数量的电流通路)
	核查原报告，如缺少试验或不满足新版标准要求, 需补充试验


（二）适用于4.1.2分类作为单一电器的AFDD,包含AFD单元与保护电器，换版为GB/T 31143-2025需补充的检验项目、样机及说明

	序号
	标准条款
	检验项目
	样机要求
	说明

	B
	9.8
	温升
	Inmax， 3台
	四极AFDD, 按新版本标准要求补充试验

	
	9.19.3
	在40℃时的可靠性
	
	


	D0
	9.9.2
	串联电弧故障动作特性
	Inmax， 3台
	1.四极AFDD，按新版本标准要求，补充9.9.2.8试验
2.三极、四极AFDD按新版本标准要求，补充9.9.2.9试验


	
	9.9.3
	并联电弧故障动作特性
	
	核查原报告，如缺少试验或不满足新版标准要求, 需补充试验

	
	9.23
	验证电源连接部分故障时的性能
	
	三极、四极AFDD，按新版本标准要求，补充9.9.2.2，9.9.2.3，9.9.2.4，9.9.3.2，9.9.3.3试验

	D1
	9.9.4
	屏蔽试验
	Inmax， 3台
	1. 四极AFDD，按新版本标准要求，补充9.9.4.2试验
2. 三极、四极AFDD，按新版本标准要求，补充9.9.4.5试验

	
	9.9.5
	误脱扣
	
	1. 四极AFDD，按新版本标准要求，补充9.9.5.4试验
2. 三极、四极AFDD，按新版本标准要求，补充9.9.5.5试验

	G
	9.19.2
	可靠性（气候试验）
	Inmax， 3台
	核查原报告，如缺少试验或不满足新版标准要求, 需补充试验

	H
	9.21.2
	AFDD电磁发射
	In任选相同额定值， 3台(仅最多数量的电流通路)
	按新版本标准要求补充试验

	
	9.21.3表20-T1
	电压跌落和电压中断
	
	按新版本标准要求补充试验

	
	9.21.3表20-T5
	浪涌
	
	核查原报告，如缺少试验或不满足新版标准要求, 需补充试验

	I
	9.21.3表20-T6
	辐射电磁场
	In任选相同额定值， 3台(仅最多数量的电流通路)
	核查原报告，如缺少试验或不满足新版标准要求, 需补充试验

	J
	9.21.3表20-T8
	静电放电
	In任选相同额定值， 3台(仅最多数量的电流通路)
	核查原报告，如缺少试验或不满足新版标准要求, 需补充试验


（三）适用于4.1.3分类符合附录D的、由AFD单元与规定的保护电器在现场组装而成的AFDD，换版为GB/T 31143-2025需补充的检验项目、样机及说明

	序号
	标准条款
	检验项目
	样机要求
	说明

	A1
	6,D4
	标志
	Inmax， 1台
	断路器或RCD和 AFD单元组装后产品上应可见：额定电压

	B
	9.8
	温升
	Inmax， 3台
	四极AFDD, 按新版本标准要求补充试验

	
	9.19.3
	在40℃时的可靠性
	
	

	D0
	9.9.2
	串联电弧故障动作特性
	Inmax， 3台
	1.四极AFDD，按新版本标准要求，补充9.9.2.8试验
2.三极、四极AFDD按新版本标准要求，补充9.9.2.9试验

	
	9.9.3
	并联电弧故障动作特性
	
	核查原报告，如缺少试验或不满足新版标准要求, 需补充试验

	
	9.23
	验证电源连接部分故障时的性能
	
	三极、四极AFDD，按新版本标准要求，补充9.9.2.2，9.9.2.3，9.9.2.4，9.9.3.2，9.9.3.3试验

	D1
	9.9.4
	屏蔽试验
	Inmax， 3台
	1. 四极AFDD，按新版本标准要求，补充9.9.4.2试验
2. 三极、四极AFDD，按新版本标准要求，补充9.9.4.5试验

	
	9.9.5
	误脱扣
	
	1. 四极AFDD，按新版本标准要求，补充9.9.5.4试验
2. 三极、四极AFDD，按新版本标准要求，补充9.9.5.5试验

	G
	9.19.2
	可靠性（气候试验）
	Inmax， 3台
	核查原报告，如缺少试验或不满足新版标准要求, 需补充试验

	H
	9.21.2
	AFDD的电磁发射
	In任选相同额定值， 3台(仅最多数量的电流通路)
	按新版本标准要求补充试验

	
	9.21.3表20-T1
	电压跌落和电压中断
	
	按新版本标准要求补充试验

	
	9.21.3表20-T5
	浪涌
	
	核查原报告，如缺少试验或不满足新版标准要求, 需补充试验

	I
	9.21.3表20-T6
	辐射电磁场
	In任选相同额定值， 3台(仅最多数量的电流通路)
	核查原报告，如缺少试验或不满足新版标准要求, 需补充试验

	J
	9.21.3表20-T8
	静电放电
	In任选相同额定值， 3台(仅最多数量的电流通路)
	核查原报告，如缺少试验或不满足新版标准要求, 需补充试验


1

