GB/T 31840-2025新旧标准差异对照表

新版标准：

GB/T 31840.1-2025《额定电压1kV(Um＝1.2kV)到35kV(Um＝40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆 第1部分：额定电压1kV (Um=1.2kV)和3kV (Um=3.6kV)电缆》

GB/T 31840.2-2025《额定电压1kV(Um＝1.2kV)到35kV(Um＝40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆 第2部分： 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=36kV)电缆》

GB/T 31840.3-2025《额定电压1kV(Um＝1.2kV)到35kV(Um＝40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆 第3部分： 额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆》

旧版标准：

GB/T 31840.1-2015《额定电压1kV(Um＝1.2kV)到35kV(Um＝40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆 第1部分：额定电压1kV (Um=1.2kV)和3kV (Um=3.6kV)电缆》

GB/T 31840.2-2015《额定电压1kV(Um＝1.2kV)到35kV(Um＝40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆 第2部分： 额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=36kV)电缆》

GB/T 31840.3-2015《额定电压1kV(Um＝1.2kV)到35kV(Um＝40.5kV)铝合金芯挤包绝缘电力电缆 第3部分： 额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆》
GB/T 31840.1-2025
	项目序号
	标准章节
	名称
	旧标准要求内容
	新标准要求内容
	差异分析
	补充实验项目

	1
	第5章
	产品命名
	
	增加了产品命名
	
	按照实际样品进行差异检测

	2
	6.3,2015年版的5.4
	导体最大和最小外径的要求
	800规格有固定要求
	800规格参考供需双方协定
	
	

	3
	9.2.2.3,2015年版的9.2.3
	金属屏蔽带搭盖率要求
	9.2.2.3
	9.2.3
	取消了双层间隙绕包
	

	4
	9.4.2
	增加了金属铠装中不锈钢丝(非磁性)、不锈钢带(非磁性)材料
	无
	新增范围
	原标准无此范围
	

	5
	2015年版的11.2
	删除了涂漆钢带材料
	
	无
	删除该材料
	

	6
	10.3,2015年版的12.3
	非金属护套厚度要求
	
	
	公式写法变化
	

	7
	11.3.12、11.3.13和11.3.14
	增加了绕包搭盖率、绕包间隙率、绕包内衬层厚度的测量要求
	无
	新增
	新增要求
	

	8
	11.5.16.2,2015年版的17.14.2
	成束阻燃试验要求
	只要求ZC
	按照声明可选择ZA，ZB，ZC，ZD
	新增范围
	

	9
	11.5.27
	铝合金导体的抗压蠕变试验方法
	无
	新增
	增加了铝合金导体的抗压蠕变试验方法，—删除了铝合金单线的抗压蠕变试验要求
	

	10
	2015年版的17.25
	铝合金单线的抗压蠕变试验要求
	有
	删除
	
	

	11
	11.5.29,2015年版的17.27
	铝合金导体与金具的连接性能试验要求
	
	
	删除了注1和注2
	

	12
	第12章
	产品的检验规则
	无
	新增
	新增
	

	13
	第13章
	产品的标志、标签和随行文件
	
	
	
	

	14
	第14章
	产品的包装、运输和贮存
	
	
	
	

	15
	2015年版的第19章和附录 H
	铝合金芯电缆产品的补充条款的要求
	有
	删除
	删除
	

	16
	附录 A
	铝合金导体成分列表
	见表1，2
	见表1
	见具体条款
	

	17
	附录 B
	金属屏蔽用铝合金带技术要求
	附录 B
	附录 B
	
	


GB/T 31840.2-2025
	项目序号
	标准章节
	名称
	旧标准要求内容
	新标准要求内容
	差异分析
	补充实验项目

	1
	第5章
	产品命名
	
	增加了产品命名
	
	按照实际样品进行差异检测

	2
	4.2，4.3
	增加材料
	
	增加了热塑性聚丙烯绝缘料和无卤阻燃护套料ST8
	
	

	3
	2015年版的5.2
	导体结构型式的要求
	
	删除
	
	

	4
	10.2.2.3,2015年版的10.2.3
	金属屏蔽带搭盖率要求
	
	
	
	

	5
	10.4.2
	增加了金属铠装中不锈钢丝(非磁性)、不锈钢带(非磁性)材料
	无
	新增范围
	原标准无此范围
	

	6
	2015年版的12.2
	删除了涂漆钢带材料
	
	无
	删除该材料
	

	7
	11.3,2015年版的13.3
	非金属护套厚度要求
	
	
	
	

	8
	12.2.5


	出厂试验中外护套直流耐压试验要求(外护套有半导电结构时)
	无
	新增
	新增要求
	

	9
	12.3.12、12.3.13
	增加了绕包搭盖率、绕包间隙率、绕包内衬层厚度的测量要求
	无
	新增
	新增要求
	

	10
	12.5.15.2,2015年版的18.14
	成束阻燃试验要求
	只要求ZC
	按照声明可选择ZA，ZB，ZC，ZD
	新增范围
	

	11
	12.5.27
	铝合金导体的抗压蠕变试验方法
	无
	新增
	增加了铝合金导体的抗压蠕变试验方法，—删除了铝合金单线的抗压蠕变试验要求
	

	12
	2015年版的18.25
	铝合金单线的抗压蠕变试验要求
	有
	删除
	
	

	13
	12.5.29,2015年版的18.28
	铝合金导体与金具的连接性能试验要求
	
	
	
	

	14
	第13章
	产品的检验规则
	无
	新增
	新增
	

	15
	第14章
	产品的标志、标签和随行文件
	
	
	
	

	16
	第15章
	产品的包装、运输和贮存
	
	
	
	

	17
	2015年版的第20章和附录 G
	铝合金芯电缆产品的补充条款的要求
	有
	删除
	删除
	


GB/T 31840.3-2025
	项目序号
	标准章节
	名称
	旧标准要求内容
	新标准要求内容
	差异分析
	补充实验项目

	1
	第5章
	产品命名
	
	增加了产品命名
	
	按照实际样品进行差异检测

	2
	4.2，4.3
	增加材料
	
	增加了热塑性聚丙烯绝缘料和无卤阻燃护套料ST8
	
	

	3
	2015年版的5.2
	导体结构型式的要求
	
	删除
	
	

	4
	10.2.2.2,2015年版的10.2.2
	金属屏蔽带搭盖率要求
	
	
	
	

	6
	2015年版的12.2
	删除了涂漆钢带材料
	
	无
	删除该材料
	

	7
	11.3,2015年版的13.3
	非金属护套厚度要求
	
	
	
	

	8
	12.2.5


	出厂试验中外护套直流耐压试验要求(外护套有半导电结构时)
	无
	新增
	新增要求
	

	9
	12.3.12
	增加了绕包搭盖率、绕包间隙率、的测量要求
	无
	新增
	新增要求
	

	10
	12.5.15.2,2015年版的18.14
	成束阻燃试验要求
	只要求ZC
	按照声明可选择ZA，ZB，ZC，ZD
	新增范围
	

	11
	12.5.27
	铝合金导体的抗压蠕变试验方法
	无
	新增
	增加了铝合金导体的抗压蠕变试验方法，—删除了铝合金单线的抗压蠕变试验要求
	

	12
	2015年版的18.26
	铝合金单线的抗压蠕变试验要求
	有
	删除
	
	

	13
	12.5.28,2015年版的18.27
	铝合金导体与金具的连接性能试验要求
	
	
	
	

	14
	第13章
	产品的检验规则
	无
	新增
	新增
	

	15
	第14章
	产品的标志、标签和随行文件
	
	
	
	

	16
	第15章
	产品的包装、运输和贮存
	
	
	
	

	17
	2015年版的第20章和附录 E
	铝合金芯电缆产品的补充条款的要求
	有
	删除
	删除
	


