标准差异：

- 标准实施时间

| 序号 | 标准号 | 标准名称 | 实施时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | JB/T 10216-2025 | 电控配电用电缆桥架 | 2025-11-01 |

- 标准差异

| 序号 | 试验项目 | 新增/差异/删除 | 条款 |  | 标准差异 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | JB/T 10216-2013 | JB/T 10216-2025 |  |  |
| 1 | 外观及尺寸精确度检查 | 无差异 | 5.1 | 6.1 | 与原标准相同。 | 每个单元送一台样机补做差异试验 |
| 2 | 机械载荷试验 | 差异 | 5.2 | 6.2 | 新标准：“正常机械载荷”更名为“安全工作载荷（SWL）等级，并明确等级划分”；试验材料长度不大于1m；极限加载值按照安全工作载荷（SWL）的1.7倍；明确加载时间；试验载荷单位改变；明确在环境温度下试验。 旧标准：试验材料长度不大于500mm；极限加载值按照安全工作载荷（SWL）的1.5倍。 |  |
| 3 | 撞击试验 | 无差异 | 5.3 | 6.3 | 新标准：按制造商声明耐撞击能量等级来考核。 旧标准：10J撞击能量值。 |  |
| 4 | 人工气候防护试验-交变湿热试验 | 删除 | 5.4 | / | / |  |
| 5 | 人工气候防护试验-盐雾试验 | 差异 | 5.4 | 6.5 | 新标准：更名为“人工环境试验-盐雾试验” ；不同的等级试验时长不同，试验等级由制造商声明。 旧标准：按照防护类型试验。 |  |
| 6 | 表面防护层厚度试验 | 无差异 | 5.5 | 6.6 | 与原标准相同。 |  |
| 7 | 表面防护层附着力试验 | 差异 | 5.5 | 6.6 | 新标准：试验项目表面防护层厚度阳极氧化膜试验方法GB/T 8013.1-2018；试验项目附着力涂层试验方法GB/T 1720-2020。 删除试验项目均匀性。 旧标准：试验项目表面防护层厚度阳极氧化膜试验方法GB/T 8013.1-2007；试验项目附着力涂层试验方法GB/T 1720-1979。 |  |
| 8 | 表面防护层均匀性试验 | 删除 | 5.5 | / | / |  |
| 9 | 保护电路连续性试验 | 无差异 | 5.6 | 6.7 | 与原标准相同。 |  |
| 10 | 防护等级试验 | 差异 | 5.7 | 6.8 | 新标准：防护等级试验依据GB/T 4208的规定。 旧标准：防护等级试验依据GB/T 4208-2008的规定。 |  |
| 11 | 耐火电缆槽盒的耐火等级试验（选做） | 差异 | 5.8 | 6.9 | 新标准：耐火等级的试验方法依据 GB 29415的规定。 旧标准：耐火等级的试验方法依据JB/T 10216-2013 5.8的规定。 |  |
| 12 | 玻璃钢桥架的性能试验（选做） | 差异 | 5.9 | 6.10 | 新标准：玻璃钢桥架试验方法依据NB/T 10287进行。 旧标准：玻璃钢桥架试验方法依据JB/T 10216-2013 5.9的规定。 |  |
| 13 | 标志与铭牌检查 | 新增 | / | 8.1 | 新标准：依据JB/T 10216-2025 8.1测试。 旧标准：无。 |  |