GB/T 11918.1新旧标准主要差异及补充试验（检查项目）

| 序号 | 标准条款 （GB/T 11918.1-2025） | 新旧标准差异 |  | 补充试验（检查）项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | GB/T 11918.1-2014 | GB/T 11918.1-2025 |  |
|  | 1 | GB/T 11918.1-2014的第1章 | 增加了“本文件不包括单极电器附件”。 | / |
|  | 3 | GB/T 11918.1-2014的第3章 | 更改了固定式插座、移动式插座、联锁等术语和定义；增加了主要部件、保护门、绝缘帽等术语和定义；删除了插头和插座、电缆耦合器、器具耦合器等术语和定义。 | / |
|  | 5 | GB/T 11918.1-2014的第5章 | 将规定的“额定工作电压范围和额定工作电压优选值”改为“额定工作电压和额定工作电压范围由制造商声明”。 | / |
|  | 6 | GB/T 11918.1-2014的第6章 | 增加按保护门的存在和按绝缘帽的存在分类。 | / |
|  | 7 | GB/T 11918.1-2014的第7章 | 1.更改了7.1“互换性”的表述，改为“兼容性”； 2. 7.2增加了使用AC、DC符号的说明； 3. 7.5增加了其他指示中性接线端子和/或接地端子的标记要求； 4. 7.5增加了控制导体用端子的标记要求，删除了“可用R1、S2、T3代替L1、L2、L3的说明”； 5.更改了7.6对标志的测试方法，增加了化学试剂注释（95%正己烷）、化学试剂使用安全要求和具体测试步骤，在标志上通过一个试验活塞施加压力，擦拭标志。 | 做补充试验（适用时） |
|  | 9 | GB/T 11918.1-2014的第9章 | 增加了9.4带保护门的电器附件的防触电保护要求和试验方法。 | 做补充试验（适用时） |
|  | 11 | GB/T 11918.1-2014的第11章 | 1. 11.1.4增加了“不包含螺钉、螺母、垫圈、U形夹具、夹紧板及类似零件”，“其他耐腐蚀性能不亚于铜且机械性能合适的其他金属，应成为考查目标”； 2. 11.1.6增加了“端子和端头应被保护，避免旋转”； 3. 11.5.1增加了“若夹紧件上有导体安装引导器件，端子应在器件安装后进行测试”； 4. 11.6增加了“测试点应尽可能靠近端子的夹持件。如不能靠近，应由两个测试点间导体的电压降减去测试值”。 | 做补充试验（适用时） |
|  | 13 | GB/T 11918.1-2014的第13章 | 增加了“基于制造商和实验室的协商，允许进行橡胶和热性塑料的联合老化试验的其他条件” | 做补充试验（适用时） |
|  | 14 | GB/T 11918.1-2014的第14章 | 增加了14.2接触结构的要求 | 做补充试验 |
|  | 18 | GB/T 11918.1-2014的第18章 | 增加了18.3应按照GB/T 2423.3的要求和本文件指定的参数进行试验 | / |
|  | 19 | GB/T 11918.1-2014的第19章 | 增加了19.5适用于直流系统的电气强度试验方法 | 做补充试验（适用时） |
|  | 24 | GB/T 11918.1-2014的第24章 | 1. 24.4增加了额定电流大于32A的电器附件的弯曲试验要求； 2.增加了24.6保护门、24.7绝缘帽的机械强度要求 | 做补充试验（适用时） |
|  | 26 | GB/T 11918.1-2014的第26章 | 更改了26.1爬电距离和电气间隙的一般要求，增加了可选的依据GB/T 16935.1、GB/T 16935.3和26.1.5的要求进行评估的测试方法 | 做补充试验（适用时） |
|  | 30 | GB/T 11918.1-2014的第30章 | 更改了30.1、30.2抗扰性和发射的要求，30.1规定了装有电子元件的电器附件应符合GB/T 17799.2的要求，30.2规定了装有电子元件的电器附件应符合GB 17799.3的要求 | 做补充试验（适用时） |

GB/T 11918.2新旧标准主要差异及补充试验（检查项目）

| 序号 | 标准条款 （GB/T 11918.2-2025） | 新旧标准差异 |  | 补充试验（检查）项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | GB/T 11918.2-2014 | GB/T 11918.2-2025 |  |
| 1. | 3 | GB/T 11918.2-2014的第3章 | 增加了3.202实心销的定义 | / |
| 2. | 5 | GB/T 11918.2-2014的第5章 | 1. 5.201增加了IP代码，增加IP67/IP69和IP66/IP67/IP69; 2.给出了新增IP代码对应的机械联锁机构、插头和器具输入插座的标准活页（见标准活页2-V、2-IX、2-IXa） | 做补充试验（适用时） |
| 3. | 7 | GB/T 11918.2-2014的第7章 | 1. 7.5增加了其他指示中性接线端子和/或接地端子的标记要求； 2. 7.5增加了控制导体用端子的标记要求； 3. 7.5删除了“可用R1、S2、T3代替L1、L2、L3的说明” | 做补充试验（适用时） |
| 4. | 8 | GB/T 11918.2-2014的第8章 | 增加了8.2.2.3和8.2.2.4对非实心销的尺寸要求。 | 做补充试验（适用时） |
| 5. | 20 | GB/T 11918.2-2014的第20章 | 增加了插座应使用实心销进行分断能力试验的要求，以及带实心销的插头和器具输入插座不进行分断能力试验的说明。 | 做补充试验（适用时） |
| 6. | 21 | GB/T 11918.2-2014的第21章 | 增加了插座应使用实心销进行正常操作试验的要求，以及带实心销的插头和器具输入插座不进行正常操作试验的说明。 | 做补充试验（适用时） |

注：因GB/T 11918.2—2014引用GB/T 11918.1—2014，本次新旧标准主要差异应同时参考GB/T 11918.1-2025和GB/T 11918.1-2014的标准主要差异内容。

GB/T 11918.4新旧标准主要差异及补充试验（检查项目）

| 序号 | 标准条款 （GB/T 11918.4-2025） | 新旧标准差异 |  | 补充试验（检查）项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | GB/T 11918.4-2014 | GB/T 11918.4-2025 |  |
| 1. | 7 | GB/T 11918.4-2014的第7章 | - 7.2增加了标志符号的注释； - 7.5增加了其他指示中性接线端子和/或接地端子的标记要求和控制导体用端子的标记要求。 | 做补充试验（适用时） |
| 2. | 27 | GB/T 11918.4-2014的第27章 | 27.2更改了灼热丝试验温度要求，GB/T 11918.1-2025或GB/T 11918.2-2025中27.2 的第五段第二个横线后面的内容新增“将接地端子保持在安装盒内正常位置的绝缘材料部件除外（这种情况应在650℃测试）” | 做补充试验（适用时） |
| 3. | 30 | / | 增加了第30章电磁兼容的要求 | 做补充试验（适用时） |

注：因GB/T 11918.4—2014引用GB/T 11918.1—2014、GB/T 11918.2—2014，本次新旧标准主要差异应同时参考GB/T 11918.1-2025和GB/T 11918.1-2014、GB/T 11918.2-2025和GB/T 11918.2-2014的标准主要差异内容。