GB/T 14048.12-2025标准实施换版需核查或补充实验的项目

GB/T 14048.12-2016 换版标准为 GB/T 14048.12-2025《低压开关设备和控制设备 第4-3部分：接触器和电动机起动器 非电动机负载用半导体控制器和半导体接触器》，发布日期 2025-10-31、实施日期 2026-05-01。换版后，原依据GB/T 14048.12-2016标准认证的非电动机负载用半导体控制器和半导体接触器产品的认证标准变更为GB/T 14048.12-2025。

1、 新旧标准主要差异说明

1) 增加了本文件不适用的规定（见第1章）。
2) 增加了与安全有关的方面：
一般要求（见8.1.1)；
受限能源电路（见8.1.14)；
电子电路（见8.1.1)。

3) 增加了专用接线配件（见6.1、6.3、8.1.1、9.1.2、9.1.3)。

4) 增加了功耗测量（见8.2.4.4、9.3.3.2)。

2、 标准实施转换需补充试验项目说明

	序号
	标准条款
	检验项目
	样机要求
	说明

	1
	9.3.3.2
	功率消耗
	Iemax/Usmax，

1台
	当给定了非电动机负载用半导体控制器的功耗时，需补充试验

	2
	9.2.2
	无螺纹型接线端子的电气性能
	同一类型接线端子对每一个Ith产品任意规格10个夹紧件
	适用于带无螺纹夹紧件的产品

	3
	9.2.3
	无螺纹型接线端子的老化试验
	
	

	4
	9.4.2.2
	射频电磁场
	任意规格1台
	核查原报告，如不满足新版标准要求, 需补充试验

	5
	9.4.3.1
	传导射频发射试验
	最大额定功率，1台
最小额定功率，1台
	核查原报告，如不满足新版标准要求, 需补充试验

	6
	9.2.4
	受限能源试验
	最大额定功率，1台
	适用于具有受限能源的产品

	7
	9.2.5
	元件故障
	任意规格1台
	适用于不满足以下要求的产品：装置本身可以提供而且在产品安装信息中规定了危险防护措施。

	8
	9.2.6
	线缆弯曲试验
	任意规格1台
	适用于预期使用期间或机械维护期间可能发生移动或弯曲的连接线的产品

	9
	L.3.2
	测量接触电流
	Iemax/Uemax，1台
	适用于带保护隔离的产品

	10
	8.1.4
	电气间隙和爬电距离
	不同Ui、Uimp各1台
	核查原报告，如缺少试验或不满足新版标准要求，需补充试验

	11
	8.1.2.2
	灼热丝试验
	不同绝缘材料各1台
	核查原报告，如缺少试验或不满足新版标准要求，需补充试验

	12
	GB/T 14048.1-2023 9.2.9
	保护接地的接地连续性试验
	Iemax，1台
	核查原报告，如缺少试验或不满足新版标准要求，需补充试验

	注：制造商同意时，可对同一样品执行多个试验程序。


1

