GB/T 10963.3-2025标准实施换版需核查或补充实验的项目

GB/T 10963.3-2016 换版标准为 GB/T 10963.3-2025《电气附件 家用及类似场所用过电流保护断路器 第3部分:用于直流的断路器》，发布日期 2025-10-31、实施日期 2026-05-01。换版后，原依据GB/T 10963.3-2016  标准认证产品，认证标准变更为GB/T 10963.3-2025。

1、 新旧标准主要差异说明

1）修改额定电压不超过440V（见第1章和5.3.1）；

2）删除临界电流的术语和定义（见2016年版的3.2.15）；
3）增加带两个保护极和一个无极性的保护M极的三极断路器的分类（见4.2）；
4）增加带两个保护极和一个无极性的保护M极的三极断路器的机构、机械和电气寿命试验、短路验证（见8.1.2、
9.11和9.12）；
5）删除周围空气温度-25℃到+40℃的产品分类及相关温度下的验证（见2016年版的4.9、2016年版的8.6.3.2
和2016版的9.10.4.2）；
6）更改瞬时脱扣特性要求（见4.7、5.3.4和9.10.3）；

7）删除时间常数分类，在试验要求中分别规定时间常数要求（见2016年版的4.7、9.10.3.1、9.11.1和9.12.5）。
2、 标准实施转换需补充试验项目说明

	试验程序
	标准条款
	检验项目/程序
	样机要求
	说明

	A1
	6
	标志/A1
	最大In，1台
	适用于所有直流断路器

	
	8.1.3
	电气间隙和爬电距离/A1
	
	适用于所有直流断路器

	
	9.16
	防锈/A1
	
	适用于载流部件使用铁合金或适当涂层的铁合金的直流断路器

	
	9.5.2
	连接外部铜导线的螺纹型接线端子的可靠性试验/A1
	
	适用于具有多种形式导线的直流断路器

	A2
	9.15
	耐异常发热和耐燃/A2
	最大In，3台
	适用于所有直流断路器（旧标准仅需1台样品）

	B
	9.7.5.4
	在正常条件下，验证断开触头的绝缘和基本绝缘耐冲击电压能力/B
	最大In，3台
	适用于所有直流断路器

	
	9.7.1
	耐潮湿性能/B
	
	适用于需补9.7.4和9.7.5.2条款的直流断路器

	
	9.7.4
	辅助电路的绝缘电阻和介电强度/B
	
	适用于具有辅助电路的直流断路器（补测绝缘电阻）

	
	9.7.5.2
	用冲击耐受电压验证电气间隙/B
	
	适用于电气间隙不符合标准要求值的直流断路器

	C1
	9.12.11.2.1
	低短路电流的性能/C1
	最大In，3台
	时间常数T=5ms，适用于T=4ms的直流断路器

	
	9.12.12
	短路试验后验证断路器/C1
	
	试后介电改为交流500V/直流707V，适用于所有直流断路器

	C2
	9.12.11.2.3
	小直流电流下验证/C2
	最大In，3台
	时间常数T=5ms，适用于T=4ms的直流断路器

	
	9.12.12
	短路试验后验证断路器/C2
	
	试后介电改为交流500V/直流707V，适用于所有直流断路器

	C3
	9.12.11.2.2
	验证适合于在IT系统使用断路器的短路试验/C3
	最大In，3台
	1、 时间常数T=5ms，适用于T=4ms的直流断路器
2、 单极断路器

	
	9.12.12
	短路试验后验证断路器/C3
	
	试后介电改为交流500V/直流707V，适用于所有直流断路器

	D0+D1
	9.10
	脱扣特性/D0+D1
	最大In，3台
	适用于所有直流断路器（9.10.3条款）

	
	9.17
	验证接通涌入电流时的试验/D1
	
	适用于所有直流断路器

	
	9.12.11.3
	在1500A下的短路性能/D1
	
	时间常数T=5ms，适用于T=4ms的直流断路器

	
	9.12.12
	短路试验后验证断路器/D1
	
	试后介电改为交流500V/直流707V，适用于所有直流断路器

	E1
	9.12.11.4.2
	运行短路能力(Ics)试验
	最大In，3台
	时间常数T=5ms，适用于T=4ms的直流断路器

	
	9.12.12
	短路试验后验证断路器
	
	试后介电改为交流500V/直流707V，适用于所有直流断路器

	E2
	9.12.11.4.3
	额定短路能力(Icn)试验
	最大In，3台
	时间常数T=5ms，适用于T=4ms的直流断路器

	
	9.12.12
	短路试验后验证断路器
	
	试后介电改为交流900V/直流1273V，适用于所有直流断路器

	E3
	9.12.11.4.4
	多极断路器单独极(Icn1)上的接通和分断能力试验
	最大In，3台
	时间常数T=5ms，适用于T=4ms的直流断路器

	
	9.12.12
	短路试验后验证断路器
	
	试后介电改为交流900V/直流1273V，适用于所有直流断路器

	附录H
	H.9.1
	无螺纹接线端子的可靠性试验
	12台或15台(实心或绞合)
	适用于具有连接外部铜导线的无螺纹型接线端子的断路器的特殊要求

	
	H.9.2
	连接外部导线的接线端子的可靠性试验:机械强度
	
	

	
	H.9.3
	循环试验
	
	

	附录I
	I.9.1
	机械过载力
	10台
	适用于带扁平快速连接端头的断路器的特殊要求

	附录J
	J.9.2
	电流循环试验
	4组
	适用于具有连接外部未经处理铝导线的螺纹型接线端子和连接铜或铝导线的铝制螺纹型接线端子断路器的特殊要求

	注:
1、一个系列不同极数、不同瞬时脱扣特性的试品数量参考GB/T10963.3-2035附录B表B.3、表B.4；
2、三极断路器按照附录B表B.3、表B.4补充测试。


1

