| 序号 | 条款内容 | 新增/差异/删除 | 条款号 |  | 标准差异 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | GB/T 7251.7-2015 | GB/T 7251.7-2025 |  |
| 1 | 标题 | 修订 | 标题 | 标题 | 文字表述差异，新版标题更改为：低压成套开关设备和控制设备 第7部分：码头、露营地、市集广场、电动车辆充电站等特定应用的成套设备。 |
| 2 | 范围 | 修订 | 1 | 1 | 有变化，细化了一些应用场景范围及示例表述。 |
| 3 | 术语和定义 | 新增/修订 | 3 | 3 | 明确某些定义的要求，增加了地面和地板式安装的成套设备、墙上安装的成套设备的术语和定义，增加了直流有关的内容及温升测试的新增概念等，增加注释，调整定义内容。 |
| 4 | 符号和缩略语 | 新增 | 4 | 4 | 增加AMHS、ACCS、AMPS、AEVCS等缩略语。 |
| 5 | 根据安装方法 | 新增 | / | 5.701 | 新增根据安装方法的分类。 |
| 6 | 根据固定式成套设备的机械耐受力（见表 702） | 新增 | / | 5.702 | 新增根据固定式成套设备的机械耐受力（见表 702）的分类。 |
| 7 | 信息 | 新增/修订 | 6 | 6 | 标志增加成套设备的额定电流InA、成套设备的额定电压Un、成套设备的额定频率fn；IP代码；将成套设备的类型修改为技术文件中表示。 |
| 8 | 使用条件 | 修订 | 7 | 7 | 将正常使用条件中的温度条件、湿度条件、海拔条件等集中描述为表格15。并增加暴露于辐射的特殊使用条件。 |
| 9 | 结构要求 |  | 8 | 8 |  |
| 10 | 热稳定性 | 修订 | 8.1.3.1 | 8.1.3.1 | 明确百叶窗、网眼等需要试验的元件 |
| 11 | 耐紫外线（UV）辐射 | 修订 | 8.1.4 | 8.1.4 | 明确测试范围：拟用于户外暴露在紫外线辐射下；明确测试对象：“由绝缘材料和带涂层的金属外壳制成的外部表面”；增加注释：对于暴露在除太阳辐射外的紫外线辐射下的成套设备的验证方法内容。 |
| 12 | 成套设备外壳提供的防护等级和机械强度 | 修订 | 8.2 | 8.2 | 根据表702机械试验中对不同等级的划分，重新规定了限制及非限制进入场所的成套设备的机械强度试验项目方法及严酷程度 |
| 13 | 可接近性 | 修订 | 8.5.5 | 8.5.5 | 删除“除非成套设备制造商与用户之间另有协议”的内容；明确测试基准“假设成套设备的底座和操作人员的正常站立区域在同一水平线上” |
| 14 | 功率因数补偿装置 | 新增 | / | 8.5.9 | 带有补偿功能的成套设备，新增“对于成套设备中内装的的功率因数补偿装置，应满足IEC 61921:2017的要求。” |
| 15 | 主电路 | 修订 | 8.6.1 | 8.6.1 | “相导体”改为“线导体”，中性导体最小截面积要求删除“除非制造商及用户之间另有协议”的例外项。 |
| 16 | 为了减少短路可能性，对无保护的带电导体的选择和安装 | 修订 | 8.6.4 | 8.6.4 | 明确要求“在整个成套设备内的选择和安装应符合表4”。 |
| 17 | 交流电路中穿过铁磁外壳或铁磁板的导体 | 新增 | / | 8.6.7 | 增加温升验证要求。 |
| 18 | 外接电缆端子 | 修订 | 8.8 | 8.8 | 修改中性导体端子及保护导体端子允许连接截面积要求的免除项。将“除非成套设备制造商与用户之间有其他协议”修改为“除非有信息指出需要更大的端子时使用更大的电缆”。 |
| 19 | 装卸措施 | 修订 | 8.101.1 | 8.701.1 | 增加：成套设备应依据GB/T 7251.1—2023的10.2.5进行验证。 |
| 20 | 水和其他流体系统 | 修订 | 8.101.2 | 8.701.2 | 指出了“在带有水和其他流体的通用外壳中的成套设备应根据本文件户外安装的要求进行设计。 包含流体系统的隔室应以防止不当流体进入的方式进行分隔。” 删除了原标准中隔室的防护等级至少为IP44的要求。 |
| 21 | AEVCS的浪涌电流耐受强度 | 新增 | / | 9.701 | 新增了在用于交流的AEVCS中，未经过试验的单独开关器件应耐受附录CC中规定的电动车辆的浪涌电流。 |
| 22 | 设计验证 |  |  |  |  |
| 23 | 耐腐蚀性 | 差异 | 10.2.2 | 10.2.2 | 修改了温度公差：(40 ± 3)℃变更为(40 ± 2)℃，更正了湿度要求为根据GB/T2423.4-2008选择的方案1或2。 |
|  |  | 新增 | / | 10.2.2.5 | 通过与参考设计对比进行验证 |
| 24 | 热稳定性 | 新增 | / | 10.2.3.1.2 | 通过比较进行的外壳热稳定性验证 |
| 25 | 绝缘材料耐受内部电效应引起的非正常发热和着火的验证 | 新增 | / | 10.2.3.2.2 | 通过与参考设计比较进行验证 |
|  |  | 新增 | / | 10.2.3.2.3 | 通过评估进行验证 |
| 26 | 耐紫外线（UV）辐射验证 | 新增 | / | 10.2.4.2 | 通过与参考设计比较进行验证 |
|  |  | 新增 | / | 10.2.4.3 | 验证评估 |
| 27 | 提升 | 差异 | 10.2.5 | 10.2.5.1 | 此试验再重复两次，之后将运输单元提升离开地面不做任何移动悬吊30min |
|  |  | 新增 | / | 10.2.5.2 | 与参考设计比较进行验证 |
| 28 | 标志 | 新增 | / | 10.2.7.2 | 与参考设计比较进行验证 |
| 29 | 机械操作 | 新增 | / | 10.2.8.2 | 与参考设计比较进行验证 |
| 30 | 成套设备机械强度验证 | 差异 | 10.2.101 | 10.2.701 | 将原来的按是否限制进入成套设备来规定机械强度的试验方法调整为根据表702机械试验耐受力的类型和成套设备的安装类型来规定机械强度的试验项目和严酷程度，增加了中耐受力的各试验参数。耐机械碰撞验证删除了低温存放的试验条件，增加了介电的试后验证项目；耐静负载验证删除了原来的试验3；门的机械强度验证调整了适用范围；耐冲击负载验证调整了撞击点位置；将耐角状物机械碰撞的验证从本条修改到附录EE；并改为选做项目。增加了可移动的和可运输成套设备的冲击试验。 |
| 31 | 防护等级 | 差异 | 10.3 | 10.3 | 新增验证具有主动冷却功能的IP5X和IP6X外壳的防护等级的内容。 |
| 32 | 介电性能 | 差异 | 10.9.2 | 10.9.2 | 增加试验不在辅助电路上进行的范围；增加直流设备试验电压和方法;施加电压时间变化5 s变为60 s；表8增加了1000＜ Ui ≤1500V绝缘电压档位下的介电试验电压交流有效值；修改了用于试验的高压源应设计为输出电路足以使过流继电器跳闸，并大于100mA。 |
|  |  | 新增 | / | 10.9.6 | 增加试验部位：绝缘材料覆盖以提供电击防护的导体和危险带电部分的试验 |
| 33 | 温升 | 差异 | 10.10 | 10.10 | 引入主电路的组额定电流（Ing）、成套设备的额定电流（InA）、成套设备电路的额定电流（Inc）、器件的额定电流（In）等概念； 三种温升方法 参考附录L； 对于包含功率因数补偿装置的成套设备，温升的验证应满足IEC 61921:2017的附加要求; 评估验证中增加适用范围和对应的验证方法； 表6温升限值注释g:在没有初始制造商关于电触头或接头老化的可靠性和稳定性的说明的情况下，裸（无涂层）铝母线和导体的最大温升为55K是适用的。 将本条10.10.1c)和10.10.4不适用于本标准调整为不适用于AEVCS。 |
|  |  | 新增 | / | 10.10.3.6 | 基于周围空气温度调整的电流计算 |
|  |  | 新增 | / | 10.10.4.101 | 评估验证增加额定电流超过1600A的自然冷却的成套设备 |
|  |  | 新增 | / | 10.10.4.102 | 评估验证增加额定电流不超过1600A的主动冷却的成套设备 |
| 34 | 短路 | 新增 | / | 10.11.5 | 增加有压力释放阀情况下的说明 |
|  |  | 新增 | / | 10.11.5.3.5.2 | 增加中间导体试验要求 |
| 35 | EMC | 差异 | 附录J 表J.1 | 附录J 表J.1 | 1、新增射频电磁场辐射抗扰度试验1.4GHz到6GHz的试验等级要求：3V/m 2、新标准将原电压暂降和短时中断试验分成了2个试验 电压暂降抗扰度试验和短时中断抗扰度试验，且根据不同的使用类别（类别2和类别3）有了不同的试验要求 |
|  |  | 差异 | 附录J 表J.2 | 附录J 表J.2 | 1、新增射频电磁场辐射抗扰度试验1.4GHz到6GHz的试验等级要求：3V/m 2、1.2/50 µs和8/20 µs浪涌抗扰度试验的试验等级有变化 3、新标准将原电压暂降和短时中断试验分成了2个试验 电压暂降抗扰度试验和短时中断抗扰度试验，且有了不同的试验要求 |
|  |  | 差异 | 附录J J.10.12.2 | 附录J J.10.12.3 | 发射试验对于辐射式发射试验增加了1-6G的频率段测试。 |
| 36 | 表702 | 新增 | / | 表702 | 新增根据耐受力的强度进线机械试验的表格 |
| 37 | 附录CC | 新增 | / | 附录CC | 增加了单独开关器件的耐久性要求（规范性）。 |
| 38 | 附录DD | 新增 | / | 附录DD | 增加了符合5.701.1的成套设备示例（资料性）。 |
| 39 | 附录EE | 新增 | / | 附录EE | 增加了耐角状物机械碰撞的验证（资料性）。 |