附件1：GB19212.7-2012及GB19212.8-2012换版指南

1、 GB19212.1、GB19212.7、GB19212.8 新旧版标准差异表：
	序号
	章条号
	差异测试

	
	新版 GB19212.1-2008要求
	旧版 GB19212.1-2003要求

	1
	8.1、8.11、
	增加额定最低环境温度tamin标志、绕组额定最高工作温度的规定值（增量用5℃的倍数）以及额定预期寿命的标志、风冷却的标志、仅供户内使用的图形符号
	无相关要求

	
	8.14
	增加需对安装或使用给予特别注意时的有关信息
	无明确要求

	2
	9.1
	(1)9.1.1.2.1 对储存电压在60V-15kV时，放电量不得大于45μC；

(2)增加试验方法：通过用一个2000 Ω的负载进行测量来检验是否符合9.1.1.2.1和9.1.1.2.2的要求；
(3)增加9.1.3条款：非危险的带电零部件的触及
	(1)9.1 对电压在60V-15kV时，放电量不得大于50μC；

(2)未明确规定试验方法
(3)无相关规定

	
	9.2
	增加危险性放电的防护，对带一次电源插头的变压器，在插头拔出后1S测量放电电压
	无相关要求

	3
	10
	增加带插头的安全隔离变压器电源电压的要求
	无相关要求

	4
	14.1
	发热试验电压为额定电源电压的1.1倍
	发热试验电压为额定电源电压的1.07倍

	
	14.3.4
	增加额定频率为50Hz或60Hz的变压器的加速老化试验方法
	无相关要求

	5
	15.1
	短路和过载试验电压为额定电源电压的1.1倍
	短路和过载试验电压为额定电源电压的1.07倍

	
	15.3.3
	增加在1.5倍熔断器额定电流下的过载试验
	无相关要求

	
	15.3.5
	增加如果保护装置是有意薄弱部件的变压器的过载试验
	无相关要求

	6
	18.2
	表7“绝缘电阻值”的最后一行规定：分别与Ⅱ类变压器绝缘材料外壳的内外表面接触的两个金属箔之间，绝缘电阻限值为7 MΩ
	表7“绝缘电阻值”的最后一行规定：在与绝缘材料外壳的内外表面接触的两个金属箔之间，绝缘电阻限值为2MΩ

	
	18.3
	表8a“介电强度试验电压值表”中第三行中增加：每一个输入电路和连接在一起的所有其它输入电路的介电强度;对符合19.12.3b)、26.2.4.1试验B)、26.2.4.2的结构的变压器的试验电压要乘以相应系数
	无相关要求

	
	18.5
	增加接触电流和保护接地导体电流的测量
	无相关要求

	7
	19.12.3
	提供加强绝缘的绕组线应承受18.3相关的介电强度试验，试验要在乘以1.25倍的规定电压下进行;且要求在绝缘线与铁心之间，或绝缘线与漆包线之间，应提供附加绝缘。
	无相关要求

	8
	20.11
	试验电压为额定电源电压的1.1倍，电源应当确保因浪涌电流引起的电压降低不超过2%
	试验电压为额定电源电压的1.07倍，电源的电压不得由于浪涌电流而出现明显的降低

	9
	22.5
	增加防护等级高于IPX0的变压器的电源软线要求
	无相关要求

	10
	26.2.2
	明确规定不胶合的绝缘零部件对污染等级1（P1）的规定值不适用
	无相关要求

	
	26.2.4.2
	增加了不要求最小爬电距离和电气间隙的封闭型或密封型的变压器的试验要求
	无相关要求

	
	26.3
	修改了贯通绝缘距离的要求，对于不同层数的绝缘层，卷轴试验的拉力分别为50N、100N和150N，试验电压至少5kV或18.3中适用的试验电压值乘以系数，取其较大者
	拉力为150N，试验电压为5.5kV

	11
	27.1
	包括外部可触及的零部件和内部零部件的耐热要求
	只包括外部可触及的零部件的耐热要求

	
	27.2
	试验电压为额定电源电压的1.1倍
	试验电压为额定电源电压的1.07倍

	
	27.3
	包括外部可触及的零部件和内部零部件的耐燃要求，并详细规定了不同部位零部件进行灼热丝试验的温度
	只包括外部可触及的零部件的耐燃要求，对不同部位的零部件进行灼热丝试验的温度没有要求

	
	新版 GB19212.7-2012要求
	旧版 GB19212.7-2006要求

	12
	1
	额定电源电压不超过交流1100V
	额定电源电压不超过交流1000V

	13
	19.1
	输入和输出电路结构的要求更加详细，补充了对输出电路的要求
	要求不够详细

	14
	附录R
	工作电压高于1000V时的冲击试验电压值可通过外推法得到
	无相关要求

	
	新版 GB19212.8-2012要求
	旧版 GB19212.8-2006要求

	15
	1
	增加了有关内装玩具用变压器的电源方面的内容，并规定了玩具用电源的额定输出电压
	无内装玩具用变压器的电源的相关要求

	16
	6.103
	增加了对额定电源频率的要求，不应超过500Hz
	额定电源频率为50Hz/60Hz

	17
	8.101
	增加了对父母们提示的内容
	无相关要求

	18
	12.102
	补充了比值计算公式
	无比值计算公式

	19
	14
	除采用GB19212.1-2008的该章要求外，增加了外部外壳温度限值的特殊要求
	采用GB19212.1-2003的该章要求

	20
	19.16
	户外用变压器应具有IP65/IP67或更高等级
	无相关要求

	
	19.101
	输出电路与保护接地之间应无连接
	无相关要求

	
	19.102
	输出电路与壳体之间应无连接
	无相关要求

	
	19.107
	变压器应是Ⅱ类变压器
	无相关要求

	
	19.108
	变压器不应固定在玩具上或装于玩具内
	无相关要求

	21
	20.102
	控制装置运行5000次
	未规定运行次数


二、GB19212.7-2012标准换版差异测试情况： 
	产品电气特性
	补充差异试验的标准条款

	适用于IP00的内装式变压器
	8.1/8.11/8.14  标志和其它信息

	
	14.1/14.3.4  发热

	
	15.1/15.3.3/15.3.5  短路和过载保护

	
	*19.1  输入和输出电路结构

	
	20.11  过载保护装置要求（原20.9）

	
	26.3  贯通绝缘距离（原穿过绝缘的距离）

	适用于非IP00内装式的其它变压器（注：应根据变压器的实际结构判断差异条款是否适用，适用时需补做试验）
	8.1/8.11/8.14  标志和其它信息

	
	9.1  防止触及危险的带电零部件的防护

	
	9.2  危险性放电的防护

	
	10  输入电压设定值的改变

	
	14.1/14.3.4  发热

	
	15.1/15.3.3/15.3.5  短路和过载保护

	
	18.3  介电强度试验

	
	18.5  接触电流和保护接地导体电流

	
	*19.1  输入和输出电路结构

	
	19.12.3  绝缘绕组线

	
	20.11  过载保护装置要求（原20.9）

	
	22.5  防护等级高于IPX0的变压器的电源软线要求

	
	26.3  贯通绝缘距离（原穿过绝缘的距离）

	
	27.1  耐热

	
	27.2  耐故障条件下产生的异常热（原27.3）

	
	27.3  耐燃

	带*号条款为标准GB19212.7中条款，其它条款均为标准GB19212.1中条款


三、GB19212.8-2012标准换版差异测试情况： 
	产品电气特性
	补充差异试验的标准条款

	适用于IP00的内装式变压器
	8.1/8.11/8.14/*8.101  标志和其它信息

	
	*14/14.1/14.3.4  发热

	
	15.1/15.3.3/15.3.5  短路和过载保护

	
	*19.101/*19.107/*19.108  结构

	
	20.11  过载保护装置要求（原20.9）

	
	26.3  贯通绝缘距离（原穿过绝缘的距离）

	适用于非IP00内装式的其它变压器（注：应根据变压器的实际结构判断差异条款是否适用，适用时需补做试验）
	8.1/8.11/8.14/*8.101  标志和其它信息

	
	9.1  防止触及危险的带电零部件的防护

	
	9.2  危险性放电的防护

	
	10  输入电压设定值的改变

	
	*14/14.1/14.3.4  发热

	
	15.1/15.3.3/15.3.5  短路和过载保护

	
	18.3  介电强度试验

	
	18.5  接触电流和保护接地导体电流

	
	19.12.3  绝缘绕组线

	
	*19.16/*19.101/*19.102/*19.107/*19.108  结构

	
	20.11  过载保护装置要求（原20.9）

	
	*20.102  控制装置

	
	22.5  防护等级高于IPX0的变压器的电源软线要求

	
	26.3  贯通绝缘距离（原穿过绝缘的距离）

	
	27.1  耐热

	
	27.2  耐故障条件下产生的异常热（原27.3）

	
	27.3  耐燃

	带*号条款为标准GB19212.8中条款，其它条款均为标准GB19212.1中条款


注：1）新版标准GB19212.7-2012、GB19212.8-2012将分别配合变压器系列标准的通用要求GB19212.1-2008使用;
    2）换版试验的送样数量一般为2-6只，具体数量及是否灌封由试验室根据实际情况确定;

3）采用旧版标准认证的变压器只适用于海拔2000米以下和非热带气候条件下使用的音视频、信息技术和电信终端设备整机产品，新版标准GB19212.1-2008中增加了海拔2000米以上的试验要求，企业可根据变压器的实际应用场合或整机的适用要求，自愿选择适用的海拔高度进行认证，涉及标准第26章条款（采用GB/T16935.1-1997附录A的规定）;若产品适用于热带气候条件，可选择整机标准GB8898-2011及GB4943.1-2011进行补充试验;
4）换版时，试验室可以通过核对原试验报告中的数据来判定是否满足新版标准要求，若符合，可免除相应条款试验。
1/6

