附件：

GB 15930-2007与GB 15930-2024标准主要差异及补充试验要求

- GB 15930-2007与GB 15930-2024的主要变化

- a)更改了防火阀的定义(见3.1,2007年版的3.1);

- b)增加了常闭式送风阀的定义、分类与代号、技术要求及相应的试验方法(见3.4、4.1、6.2、7.3);

- c)增加了自动排烟窗的定义、分类与代号、技术要求及相应的试验方法(见3.5、4.1、6.3、7.4);

- d)更改了分类、代号及型号(见第4章,2007年版的第4章);

- e)增加了耐火等级E1.0、E2.0、E3.0(见4.1.3);

- f)删除了分类及标记中对法兰型式为扁钢和角钢的限定(见2007年版的4.3);

- g)增加了防火阀、排烟防火阀的远程复位要求(见6.1.3);

- h)增加了防火阀,排烟防火阀和排烟阀的信号反馈功能要求(见6.1.7,6.2.5);

- i)更改了防火阀、排烟防火阀和排烟阀的可靠性要求(见6.1.9、6.2.7,2007年版的6.9);

- j)更改了防火阀、排烟防火阀和排烟阀的环境温度下的漏风量要求(见6.1.11、6.2.9,2007年版的6.11);

- k)增加了额定动作温度150℃防火阀的耐火试验要求(见6.1.12.1);

- l)更改了防火阀、排烟防火阀耐火试验时单位面积漏烟量的要求(见6.1.12.2,2007年版的6.12.3);

- m)增加了防火阀门用温控释放装置温度试验(见附录B)。

- GB 15930-2007与GB 15930-2024差异对照表及补充试验要求

| 序号 | GB 15930-2024 条款/内容 |  | GB 15930-2007条款/内容 | 差异内容 | 补充试验/核查 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4.1.3 | 增加了耐火等级E1.0、E2.0、E3.0 | / | 更改 | 补充差异试验 |
| 2 | 6.1.3 | 增加了防火阀、排烟防火阀的远程复位要求 | / | 更改 | 必要时补充差异实验 |
| 3 | 6.1.7、6.2.5 | 增加了防火阀,排烟防火阀和排烟阀的信号反馈功能要求 | / | 增加 | 补充差异试验 |
| 4 | 6.1.9、6.2.7 | 更改了防火阀、排烟防火阀和排烟阀的可靠性要求 | / | 更改 | 补充差异试验 |
| 5 | 6.1.11、6.2.9 | 更改了防火阀、排烟防火阀和排烟阀的环境温度下的漏风量要求 | / | 更改 | 必要时补充差异试验 |
| 6 | 6.1.12.1 | 增加了额定动作温度150℃防火阀的耐火试验要求 | / | 增加 | 补充差异试验 |
| 7 | 6.1.12.2 | 更改了防火阀、排烟防火阀耐火试验时单位面积漏烟量的要求 | / | 更改 | 补充差异试验 |
| 8 | 附录B | 增加了防火阀门用温控释放装置温度试验 | / | 增加 | / |